## Slide 1: DESCRIPCION MATEMATICA DE UN PROCESO DINAMICO MEDIANTE LA IDENTIFICACION A PARTIR DE DATOS EXPERIMENTALES

## Slide 2: Identificación de Sistemas
Objetivo
Describir mediante un modelo matemático el comportamiento de un sistema dinámico, identificando sus parámetros a partir de pruebas experimentales.
Notes: <number>

## Slide 3
y(t) = G(q)u(t) + e(t) (ARX)
MODELOS DINAMICOS
Sistema G(q)
+
Salida y(t)
Entrada u(t)
Disturbios e(t)
Orientación
Posición
Alerones
Elevadores
Turbulencia, densidad
Ráfagas de aire

## Slide 4
ESTIMACION DE PARAMETROS
Modelos Mecanísticos : Modelo construido a partir de principios
físicos, químicos, biológicos etc. mediante ecuaciones de balance
de energía.
Modelos empíricos : No requieren conocimiento del sistema
Ambos modelos utilizan datos experimentales para identificar un
modelo verdadero.
Dependiendo de la comunidad científica que utilice la técnica,
hablaremos de “parameter estimation”, “time series analysis” o
“system identification”
I de S es un término usado por la comunidad de control, es un término
más amplio que incluye la estructura del modelo y los parámetros
correspondientes a ese modelo. Además incluye los métodos
no-paramétricos.

## Slide 5
Modelos mecanísticos versus modelos
tipo black-box
Mecanístico Tipo black-box
Tiempo de desarrollo Largo Corto
Parámetros Significado Constantes sin
concreto significado
Extrapolable Si No
Complejidad Complejo Simple(lineal)
(a menudo
no-lineal)

## Slide 6
RUIDO BLANCO
Es aquel ruido errático con múltiples frecuencias como el
producido por un parlante cuando su bobina es recorrida por
electrones al azar (completamente impredecible).
Se designa como ruido blanco por su analogía con la luz blanca
Contiene todos lo componentes de frecuencia con igual proporción
de potencia
PSEUDO-RANDOM NOISE
Este tipo de ruido tiene la misma función de autocorrelación y
correlación cruzada que el ruido blanco
Es una señal periódica y binaria caracterizada por el número de
registros y el periodo de reloj.
Es simple de generar con registros de corrimiento

## Slide 7
La señal de perturbación mas comúnmente usada en los
procesos de identificación es la Pseudo-Random Binary Sequence
+
EX-OR
RELOJ
PRBS
+
1 1 1 1 1
0 0 1 1 1
0 0 0 1 1
0 0 0 0 1
1 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
1 1 0 0 1
1 1 1 0 0
0 0 1 1 0
1 1 0 1 1
PRBS N=2^4 - 1
0 1 = 1
0 0 = 0
1 1 = 0
1 0 = 1

## Slide 8
PROCESO DE IDENTIFICACION
PRBS
TT
TCV

## Slide 9
-
+
TIC
TT
TCV
Proceso
TT
TIC
+
+
+
Tsp
To
Ti
Fi
To(s) GpGvGc
------- = -----------------
Tsp 1 + GpGvGvH
Perturbaciones
El trabajo de determinar kp, tos y s es llamado estimación de
parámetros, la existencia de ruido en la práctica, durante el
proceso de medición, hace que el trabajo se vuelva complejo.

## Slide 10
FUENTES DE ERROR EN LA MEDICION

## Slide 11
1. RECOLECCION DE DATOS DE ENTRADA Y SALIDA
El modelo será tan bueno como la información contenida
en los datos colectados.
2. SELECCIÓN DE UN MODELO APROPIADO
a. Estructuras tipo caja negra
b. Modelamiento físico
c. Modelamiento semi-físico
3. CRITERIO DE AJUSTE
Orden del sistema. La diferencia entre la salida del proceso
y la salida del modelo debe ser mínima.
4. VALIDACION DEL MODELO
Verificar si el modelo es bueno para la aplicación que
queremos hacer.
CUATRO PASOS BASICOS EN I de S QUE NOS LLEVAN
DESDE UNOS DATOS OBSERVADOS A UN MODELO VALIDO

## Slide 12
METODOLOGIA DE LA IDENTIFICACION
El objeto de la identificación de sistemas es encontrar una representación
del sistema de la forma y(t)=G(q)u(t)+e(t) y diseñar perturbaciones
sobre u(t) para ser aplicadas al proceso y obtener suficiente información
que permita identificarlo.
Diseño del experimento
(Onda seno, PRBS)
Identificación:
*Procesamiento de datos
*Determinación del modelo
*Estimación de parámetros
Validación del modelo
Conocimiento del proceso

## Slide 13
La forma directa de identificar un proceso es obteniendo los
parámetros del modelo dinámico de la respuesta a un cambio
en la entrada.
G(s)= kp*e^s / (ts+1)

## Slide 14
En sistemas lineales, la entrada y la salida
tienen la misma frecuencia, solo cambian
la amplitud y la fase.
El diagrama de Bode muestra
gráficamente la relación
fase & frecuencia y
amplitud & frecuencia.

## Slide 15
MODELAMIENTO MATEMATICO
Modelo desarrollado a partir de principios físicos, químicos, etc.
C
R
h
Qin
Qout
R= dh(t)/dQo(t)
R= h / Qo
Qout=h/R
dQin(t) - dQout(t) = Cdh(t)
RC dh/dt + h = Rqin
Laplace:
(RCs + 1)H(s) = Rqin(s)
H(s) / Qin(s)= R / RCs +1
Los parámetros describen la característica o personalidad
del proceso(ganancia, tiempo muerto, constante de tiempo)
Un 80% de los procesos químicos pueden ser modelados
mediante estos parámetros G(s)=kp*e^-ts / s + 1

## Slide 16
METODOS NO-PARAMETRICOS
1. Análisis de Transitorios
Este modelo usa la respuesta del sistema(overshoot, settling time, rise
time) a una función impulso o paso. Util para sistemas de 1 y 2 orden.
2. Análisis de Frecuencia
Se aplican señales senoidales de diferente frecuencia a la entrada y
se hace una representación gráfica del sistema contra la fase y
amplitud de salida(e.g. diagrama de Bode).
3. Análisis de Correlación
Basado generalmente en entradas de ruido blanco. La relación
salida-entrada del sistema se basa en el análisis de autocovarianza
y covarianza cruzada.
4. Análisis Espectral
Este método puede ser usado con cualquier entrada arbitraria,
la relación entrada-salida se obtiene mediante un diagrama de bode
o similar. También utiliza el análisis de correlación.
Desarrollado a partir de métodos estadísticos.

## Slide 17
METODOS PARAMETRICOS
Se basan en la predicción del error ( la diferencia entre la salida del
proceso y la predicción hecha por el modelo). El criterio de mínimos
cuadrados es uno de los métodos usados.
Sistema LTI con perturbaciones: y(t)=G(q-1)u(k)+H(q-1)e(k)
1. Modelo ARX : Son la primera elección en un procedimiento de
identificación de sistemas lineales.
2. Modelo ARMAX : Describe el error en la ecuación como un
promedio movil (Moving Average).
3. Modelo Output Error(OE) : Es un modelo ARMAX con relación
in/out sin perturbación mas ruido blanco aditivo en la salida.
4.Modelo Box-Jenkins(BJ) : Es una generalización del modelo
output error

## Slide 18
SISTEMA DE CONTROL SERIE I/A DE FOXBORO
NODO TIPICO

## Slide 22
PRUEBA EN PLANTA PILOTO LAZO DE CONTROL

## Slide 25
PARAMETROS DE LA
NUEVA FUNCION DE TRANSFERENCIA

## Slide 26
RESPUESTA AL ESCALON
NUEVA FUNCION DE TRANSFERENCIA

## Slide 27
DIAGRAMA DE POLOS Y ZEROS
NUEVA FUNCION DE TRANSFERENCIA

## Slide 28
RESPUESTA EN FRECUENCIA
NUEVA FUNCION DE TRANSFERENCIA

## Slide 29
SIMULACION CON SIMULINK-MATLAB

## Slide 30
SIMULACION CON TIEMPO MUERTO
www.compuequipos.com.co Bucaramanga-Colombia

## Slide 31
IDENTIFIC. DE SIST. - TOOLBOX DE MATLAB

## Slide 33
DIAGRAMA DE POLOS Y ZEROS

## Slide 34
RESPUESTA - FUNCION DE TRANSFERENCIA

## Slide 36
LAZO DE CONTROL BAJO PRUEBA

## Slide 37
RESPUESTA DEL PROCESO AL ESCALON
 = 3/2(t2-t1)
t0 = t2 - 
Crudo Cusiana (Temp. Carga 376 °F)

## Slide 38
RESPUESTA DEL PROCESO AL ESCALON
 = 3/2(t2-t1)
t0 = t2 - 
=3/2( 310-110)=300 s
= 310-300=10 s

## Slide 39
 = Factor que representa el tiempo de asentamiento
 = Factor que representa la velocidad en lazo cerrado
GUIA DE DISEÑO DE LA SEÑAL PRBS

## Slide 40
GUIA DE DISEÑO DE LA PRBS
= 2.8(300s)/2 = 420s
= 2(3)(300)/420 = 14
n = ln15/ln2 = 4
N = 2n-1 = 15
Duración de la prueba = Tsw(N) = 420(15) = 6300s = 105min
105 min de datos para identificación y 105 min para validación
Ts =  / 10 = 300s / 10 = 30s
N y n deben ser valores enteros
Tsw debe ser un entero múltiplo del periodo de muestreo

## Slide 41
RESPUESTA DEL SISTEMA A LA SEÑAL PRBS

## Slide 42
DATOS DE PRUEBA

## Slide 43
TEMPERATURA CIMA T2005 & PRBS

## Slide 44
TEMPERATURA CIMA T2005
(Regresión polinomial)

## Slide 45
TEMPERATURA CIMA T2005 & PRBS

## Slide 47
SIMULACION DE PARAMETROS DE SINTONIZACION

## Slide 48
FT
TIC
+
+
Tsp
To
Perturbación
FT
TT
FCV
TIC
+
FIC
TT
To(s) GpGvGc
------- = -----------------
Tsp 1 + GpGvGvH

## Slide 49
kp=100;
num=[kp];
den=[m b+kp];
step(num,den,t)
Kp=300;
num=[kp];
den=[m b+kp]
t=0:0.1:20;
[numCL,denCL]=cloop(kp*num,den)
step(numCL,denCL,t)
Constante de tiempo <5s
Sobrepaso <10%
Error en estado estacionario <2%
Kp=600; ki=1;kd=50;

## Slide 50
GENERACION DE PRBS CON SIMULINK DE MATLAB

## Slide 52
RESUMEN
La identificación de sistemas es el proceso de hallar una expresión
que represente matemáticamente un sistema físico usando datos
experimentales.
Existe una alta demanda por reducir costos de producción o cumplir
con estrictos estándares ambientales. Incluso en pequeñas industrias
muchas variables de proceso son monitoreadas para efectos de
análisis, optimización y control.
La identificación es una de las técnicas avanzadas utilizada para
manejar esta multiplicidad de datos, con el fin de optimizar la
operación y el control de un proceso.

## Slide 53
RESUMEN
La identificación experimental de procesos dinámicos ha sido un área activa de investigación por muchos años a nivel mundial en diferentes campos de la ingeniería.
Identificación para control en lazo cerrado.
Identificación de sistemas dinámicos industriales.
Estimación de parámetros mediante el uso de sistemas fuzzy,
redes neuronales y/o algoritmos genéticos.
Comparación usando diferentes métodos según el proceso.