## Slide 1
Balances térmico y termoeconómico

## Slide 2
Potencias de un flujo
a) Potencias entálpicas
b) Potencias exergéticas
Energía de un flujo
Así pues, para los balances necesitamos conocer las propiedades termodinámicas de cada posición y sus correspondientes caudales.

## Slide 3
Cálculo de caudales
b) Balances de energía
a) Balances de masa
Haciendo balances de masa y balances de energía a los equipos del circuito del vapor, obtenemos n-1 ecuaciones, siendo n el número de posiciones (en la realidad, unas 100). El caudal de una posición hay que medirlo con un venturi, a la entrada del desgasificador por ejemplo; con ello ya tenemos n ecuaciones, y podemos calcular los caudales de todas las posiciones.
Subíndice (e): flujos entrantes
Subíndice (s): flujos salientes

## Slide 4
BALANCE TÉRMICO
a) Rendimiento neto del grupo
b) Consumo específico neto del grupo
(adimensional)
En centrales térmicas, y no sé por qué, lo suelen medir en la siguiente forma dimensional:

## Slide 5
(combustible)
(combustión)
P(red eléctrica)
Factor de crédito fc
Al poder calorífico inferior Hu del combustible, , hay que sumarle el equivalente a la energía recibida de los ventiladores de entrada de aire y de salida de humos, llamado crédito Hc

## Slide 6
(combustible)
(combustión)
(bruto vapor)
P(red eléctrica)
Rendimiento de la caldera
El calor recibido por el vapor es inferior al calor de combustión, pues los humos salen de la chimenea a unos 130-170 oC, dependiendo del azufre que tenga el carbón. Éste, en la combustión, produce anhídrido sulfúrico (SO3), que en pre- sencia de agua líquida se transforma en ácido sulfúrico (H2SO4), muy corrosivo. Por eso, el vapor de agua contenido en los humos ha de condensarse fuera. Así pues,

## Slide 7
(combustible)
(combustión)
(bruto vapor)
(neto vapor)
P(red eléctrica)
Factor de generación, fg
Parte del “vapor bruto” generado en la caldera no llega a la turbina. Para el “vapor neto” habría que descontar utilidades externas, como, “tanque de purga continua”, “sopladores de cenizas” y “pérdidas incontroladas”:

## Slide 8
(combustible)
(combustión)
(bruto vapor)
(neto vapor)
P(red eléctrica)
P(turbina)
Rendimiento bruto del ciclo, (TBC)
Cociente entre la potencia interior en el eje de la turbina y el calor neto recibido:

## Slide 9
(combustible)
(combustión)
P(bombas)
(bruto vapor)
(neto vapor)
P(red eléctrica)
P(turbina)
Rendimiento neto del ciclo, (TNC)
Cociente entre la diferencia de la potencia interior en el eje de la turbina y la de las bombas, y el calor neto recibido:

## Slide 10
(combustible)
(combustión)
P(bombas)
(bruto vapor)
P(bornes alter.)
(neto vapor)
P(red eléctrica)
P(turbina)
Rendimiento electromecánico, em
Cociente entre la potencia exterior en el eje de la turbina (potencia en bornes de alternador), y la interior en el eje:

## Slide 11
(combustible)
(combustión)
P(bombas)
(bruto vapor)
P(bornes alter.)
(neto vapor)
P(red eléctrica)
P(turbina)
Factor de auxiliares, fa
Es el cociente entre la potencia obtenida en bornes de alternador y la que se envía a red. Una parte la emplea la propia cen- tral para su funcionamiento (auxiliares):

## Slide 12
(combustible)
(combustión)
P(bombas)
(bruto vapor)
P(bornes alter.)
(neto vapor)
P(red eléctrica)
P(turbina)
Rendimiento bruto del grupo, G

## Slide 13
(combustible)
(combustión)
P(bombas)
(bruto vapor)
P(bornes alter.)
(neto vapor)
P(red eléctrica)
P(turbina)
Rendimiento neto del grupo, G

## Slide 14
(combustible)
(combustión)
P(bombas)
(bruto vapor)
P(bornes alter.)
(neto vapor)
P(red eléctrica)
P(turbina)

## Slide 15
Rendimiento neto del grupo en función de rendimientos parciales y factores

## Slide 16
Rendimiento neto del grupo en función de rendimientos parciales y factores

## Slide 17
º
Rendimiento neto del grupo en función de rendimientos parciales y factores
1/fa
em
(TBC)
1/fg
(cald)
1/fc

## Slide 18
Rendimiento neto del grupo en función de rendimientos parciales y factores
1/fa
em
(TBC)
1/fg
(cald)
1/fc

## Slide 19
Consumos específicos
Son la inversa de cada uno de los rendimientos respectivos anteriormente definidos: (TBC), (TNC), (BG), (NG).
Consumo específico bruto del ciclo, CEBC
Consumo específico neto del ciclo, CENC
Consumo específico bruto del grupo, CEBG
Consumo específico neto del grupo, CENG

## Slide 20
Balance termoeconómico
Para no distraer la atención en un momento del desarrollo, estudiemos previamente lo que ocurre en las tuberías, tanto respecto al intercambio de calor como al rozamiento de flujo.
En el capítulo V se hizo el estudio a efectos de cálculo; se trata ahora de hacerlo a efectos de comprobación en una central ya instalada, en la que se pueden medir parámetros.

## Slide 21
Cálculo para tuberías dentro de la caldera
Puede servirnos para el economizador, el sobrecalentador y el recalentador.
En ellos el flujo aumenta su exergía por la recepción de calor, pero disminuye algo a causa del rozamiento.
El estado 3 va a ser un estado ficticio, que tiene la entalpía de 2 y la presión de 1 (por suponer ausencia de rozamientos).

## Slide 22
Cálculo para tuberías dentro de la caldera
Exergía destruida por rozamiento

## Slide 23
Cálculo para tuberías dentro de la caldera
Exergía destruida por rozamiento
Variación de exergía

## Slide 24
Cálculo para tuberías dentro de la caldera
Exergía destruida por rozamiento
Exergía recibida con el calor
Variación de exergía

## Slide 25
Cálculo para tuberías fuera de la caldera
Exergía destruida por rozamiento

## Slide 26
Cálculo para tuberías fuera de la caldera
Exergía destruida por rozamiento
Exergía total destruida

## Slide 27
Cálculo para tuberías fuera de la caldera
Exergía destruida por rozamiento
Exergía destruida con el calor
Exergía total destruida

## Slide 28
EJERCICIO
Tubería que conecta el sobrecalentador con la turbina de alta en la Central Térmica de Puente Nuevo de Córdoba. Calcular la exergía destruida a causa del rozamiento y a causa de la pérdida de calor con los datos medidos en un determinado instante:

## Slide 29
Resultados Propagua
Agua (líquido y/o vapor): Propiedades de estados introducidos
—————————————————————————————————————————————
est. título presión tempe- entalpía entropía volumen exergía
 absoluta ratura específica específica específico entálpica
n°  x p t h s v e
 bar °C kJ/kg kJ/kg K dm³/kg kJ/kg
—————————————————————————————————————————————
1  V 164,070 546,30 3423,21 6,45357 20,5872 1534,20
2  V 160,830 544,00 3420,37 6,45833 20,9631 1529,97
3  V 164,070 545,27 3420,37 6,45011 20,5477 1532,38

## Slide 30
RESULTADOS DEL EQUIPO 1: TUBERÍA (total)
———————————————————————————————————
estado  caudal potencia potencia
 másico entálpica exergética
n°  m m·h m·e
 kg/s kW kW
———————————————————————————————————
1 (e)  256,300 877368,062 393216,656
2 (s)  256,300 876641,688 3921132,000
m·h(entrantes) = 877368,0625 kW  m·h(ent)-m·h(sal)= 726,37 kW
m·h(salientes) = 876641,6875 kW 
m·e(entrantes) = 393216,6562 kW  m·e(ent)-m·e(sal)= 1084,66 kW
m·e(salientes) = 392132,0000 kW 

## Slide 31
RESULTADOS DEL EQUIPO 2: TUBERÍA (sólo rozamiento)
———————————————————————————————————
estado  caudal potencia potencia
 másico entálpica exergética
n°  m m·h m·e
 kg/s kW kW
———————————————————————————————————
2 (s)  256,300 876641,688 392132,000
3 (e)  256,300 876641,688 392750,000
m·h(entrantes) = 876641,6875 kW  m·h(ent)-m·h(sal)= 000,00 kW
m·h(salientes) = 876641,6875 kW 
m·e(entrantes) = 392750,0000 kW  m·e(ent)-m·e(sal)= 618,00 kW
m·e(salientes) = 392132,0000 kW 
Exergía destruida por rozamiento

## Slide 32
RESULTADOS DEL EQUIPO 2: TUBERÍA (sólo rozamiento)
———————————————————————————————————
estado  caudal potencia potencia
 másico entálpica exergética
n°  m m·h m·e
 kg/s kW kW
———————————————————————————————————
2 (s)  256,300 876641,688 392132,000
3 (e)  256,300 876641,688 392750,000
m·h(entrantes) = 876641,6875 kW  m·h(ent)-m·h(sal)= 000,00 kW
m·h(salientes) = 876641,6875 kW 
m·e(entrantes) = 392750,0000 kW  m·e(ent)-m·e(sal)= 618,00 kW
m·e(salientes) = 392132,0000 kW 
Exergía destruida por rozamiento
Exergía destruida con el calor perdido

## Slide 33
CONSIDERACIONES TERMOECONÓMICAS
a) La exergía del combustible coincide prácticamente con su energía calorífica,
pues la exergía destruida en la combustión, dependiendo de la temperatura del lugar, será toda (temperatura ambiente) o nada (temperatura infinita). En la realidad resulta un proceso altamente irreversible.

## Slide 34
b) También en la caldera se produce el paso directo de calor de los humos al vapor de agua, lo que origina una destrucción de exergía importante por la gran diferencia de temperatura entre ambos flujos.
Sea cual fuere la temperatura del hogar, la suma
de estas dos pérdidas va a ser la misma.
Consideraciones termoeconómicas

## Slide 35
b) También en la caldera se produce el paso directo de calor de los humos al vapor de agua, lo que origina una destrucción de exergía importante por la gran diferencia de temperatura entre ambos flujos.
Sea cual fuere la temperatura del hogar, la suma
de estas dos pérdidas va a ser la misma.
c) Una tercera destrucción de exergía en la caldera es la que se
pierde con los humos que expulsa la chimenea.
Consideraciones termoeconómicas

## Slide 36
La exergía aprovechada será la diferencia entre el trabajo técnico de la turbina y el trabajo técnico de las bombas de alimentación. Y ésta será igual al aumento de exergía que sufre el vapor en la caldera, menos la destruida en el circuito del vapor.
Para conseguir este trabajo hemos necesitado soportar todas las pérdidas señaladas. Quiere decir, que, desde el punto de vista económico, vale lo mismo la exergía del combustible que el trabajo obtenido:
Consideraciones termoeconómicas

## Slide 37
La exergía aprovechada será la diferencia entre el trabajo técnico de la turbina y el trabajo técnico de las bombas de alimentación. Y ésta será igual al aumento de exergía que sufre el vapor en la caldera, menos la destruida en el circuito del vapor.
Para conseguir este trabajo hemos necesitado soportar todas las pérdidas señaladas. Quiere decir, que, desde el punto de vista económico, vale lo mismo la exergía del combustible que el trabajo obtenido:
Consideraciones termoeconómicas
a medida que evolucionamos hacia el producto acabado (energía mandada a red en
este caso), la unidad exergética
destruida vale más.

## Slide 38
Tuberías, válvulas, atemperación, condensador, calentadores y otros
a) Casos de un solo flujo
Eficiencia
Exergía destruida

## Slide 39
b) Casos de varios flujos (calentadores)
Eficiencia
Exergía destruida
P = Exergía recibida por los flujos fríos
F = Exergía cedida por los flujos calientes

## Slide 40
Turbinas
Potencia
Eficiencia
Exergía destruida

## Slide 41
Bombas y compresores
Potencia
Eficiencia
Exergía destruida

## Slide 42
Una vez calculadas las exergías destruidas en cada equipo, haremos su valoración económica, que es lo que finalmente interesa.
Coste exergético unitario del vapor
Su valor está alrededor de 2,15. Como generalmente lo que interesa son los grandes números, puede tomarse este valor; aunque no cuesta nada calcularlo para cada central.

## Slide 43
Coste económico de la exergía
Compra en termias (cuando es carbón)

## Slide 44
Coste económico de la exergía
Compra en termias (cuando es carbón)

## Slide 45
Coste económico de la exergía
Compra en kg de combustible

## Slide 46
Coste económico de la exergía
Compra en kg de combustible

## Slide 47
BALANCE TÉRMICO
Calor de combustión

## Slide 48
Calor recibido por el vapor
Balance térmico
RESULTADOS DEL EQUIPO 9: Caldera
—————————————————————————————
estado  caudal potencia potencia
 másico entálpica exergética
n°  m m·h m·e
 kg/s kW kW
—————————————————————————————
6 (e)  35,000 27587,346 5328,154
14 (s)  35,000 118291,016 48491,934
m·h(entrantes) = 27587,346 kW  m·h(ent)-m·h(sal)= 90703,67 kW
m·h(salientes) = 118291,016 kW 
m·e(entrantes) = 5328,154 kW  m·e(ent)-m·e(sal)= 43163,78 kW
m·e(salientes) = 48491,934 kW 

## Slide 49
Rendimiento de la caldera
Balance térmico

## Slide 50
Potencia bomba de alimentación
Rendimiento térmico bruto del ciclo
Balance térmico
RESULTADOS DEL EQUIPO 3: Bomba agua de alimentación
———————————————————————————————————
estado  caudal potencia potencia
 másico entálpica exergética
n°  m m·h m·e
 kg/s kW kW
———————————————————————————————————
3 (e)  35,000 4822,999 36,143
4 (s)  35,000 5180,979 293,372
m·h(entrantes) = 4822,9985 kW m·h(ent)-m·h(sal)= 357,9800 kW
m·h(salientes) = 5180,9785 kW 
m·e(entrantes) = 36,1430 kW m·e(ent)-m·e(sal)= 257,2289 kW
m·e(salientes) = 293,3719 kW 

## Slide 51
Rendimiento térmico neto del ciclo
Balance térmico

## Slide 52
Rendimiento térmico neto del ciclo
Rendimiento electromecánico del turboalternador
Balance térmico

## Slide 53
Rendimiento térmico neto del ciclo
Rendimiento electromecánico del turboalternador
Rendimiento bruto del grupo
Balance térmico

## Slide 54
Factor de auxiliares
Balance térmico

## Slide 55
Factor de auxiliares
Rendimiento neto del grupo
Balance térmico

## Slide 56
Factor de auxiliares
Rendimiento neto del grupo
Consumos específicos
CEBC = 1/(TBC) = 1/0,3434 = 2,9121 = 2503,8 kcal/kWh
CENC = 1/(TNC) = 1/0,3394 = 2,9464 = 2533,3 kcal/kWh
CEBG = 1/(BG) = 1/0,2824 = 3,5411 = 3044,6 kcal/kWh
CENG = 1/(NG) = 1/0,2514 = 3,9777 = 3420,0 kcal/kWh
Balance térmico

## Slide 57
BALANTE TERMOECONÓMICO
RESULTADOS DEL EQUIPO 6: Economizador (sólo rozamiento)
———————————————————————————————
estado  caudal potencia potencia
 másico entálpica exergética
n°  m m·h m·e
 kg/s kW kW
———————————————————————————————
11 (s)  35,000 43683,145 12097,541
12 (e)  35,000 43683,145 12110,914
m·h(entrantes) = 43683,1445 kW  m·h(ent)-m·h(sal)= 00,00 kW
m·h(salientes) = 43683,1445 kW 
m·e(entrantes) = 12110,9141 kW  m·e(ent)-m·e(sal)= 13,37 kW
m·e(salientes) = 12097,5410 kW 
Exergía destruida por rozamientos internos en economizador

## Slide 58
RESULTADOS DEL EQUIPO 7: sobrecalentador (sólo rozamiento)
——————————————————————————————
estado  caudal potencia potencia
 másico entálpica exergética
n°  m m·h m·e
 kg/s kW kW
——————————————————————————————
14 (s)  35,000 118291,016 48491,934
15 (e)  35,000 118291,016 48799,266
m·h(entrantes) = 118291,0156 kW  åm·h(ent)-åm·h(sal)= 000,00 kW
m·h(salientes) = 118291,0156 kW 
m·e(entrantes) = 48799,2656 kW  åm·e(ent)-åm·e(sal)= 307,33 kW
m·e(salientes) = 48491,9336 kW 
Sobrecalentador

## Slide 59
RESULTADOS DEL EQUIPO 7: sobrecalentador (sólo rozamiento)
——————————————————————————————
estado  caudal potencia potencia
 másico entálpica exergética
n°  m m·h m·e
 kg/s kW kW
——————————————————————————————
14 (s)  35,000 118291,016 48491,934
15 (e)  35,000 118291,016 48799,266
m·h(entrantes) = 118291,0156 kW  åm·h(ent)-åm·h(sal)= 000,00 kW
m·h(salientes) = 118291,0156 kW 
m·e(entrantes) = 48799,2656 kW  åm·e(ent)-åm·e(sal)= 307,33 kW
m·e(salientes) = 48491,9336 kW 
Sobrecalentador
Total elementos dentro de caldera

## Slide 60
RESULTADOS DEL EQUIPO 9: Caldera
———————————————————————————————————
estado  caudal potencia potencia
 másico entálpica exergética
n°  m m·h m·e
 kg/s kW kW
———————————————————————————————————
6 (e)  35,000 27587,346 5328,154
14 (s)  35,000 118291,016 48491,934
m·h(entrantes) = 27587,346 kW m·h(ent)-m·h(sal)= 90703,67 kW
m·h(salientes) = 118291,016 kW 
m·e(entrantes) = 5328,154 kW m·e(ent)-m·e(sal)= 43163,78 kW
m·e(salientes) = 48491,934 kW 
Exergía recibida por el vapor en caldera

## Slide 61
Exergía destruida en la combustión
Exergía destruida por pérdidas calor en caldera

## Slide 66
Exergía destruida
Turbina
ANÁLISIS POR EQUIPOS

## Slide 67
Exergía destruida
Turbina
ANÁLISIS POR EQUIPOS
Eficiencia

## Slide 68
RESULTADOS DEL EQUIPO 1: turbina
——————————————————————————————————
estado  caudal potencia potencia
 másico entálpica exergética
n°  m m·h m·e
 kg/s kW kW
——————————————————————————————————
1 (e)  35,000 118124,961 48251,207
2 (s)  25,681 59869,965 2400,344
7 (s)  4,547 13827,720 4478,208
8 (s)  4,773 13282,190 3063,720
m·h(entrantes) = 118124,9609 kWm·h(ent)-m·h(sal)= 31145,0859 kW
m·h(salientes) = 86979,8750 kW
m·e(entrantes) = 48251,2070 kWm·e(ent)-m·e(sal)= 38308,9346 kW
m·e(salientes) = 9942,2725 kW

## Slide 69
Condensador
RESULTADOS DEL EQUIPO 2: Condensador
————————————————————————————————
estado  caudal potencia potencia
 másico entálpica exergética
n°  m m·h m·e
 kg/s kW kW
————————————————————————————————
2 (e)  25,681 59869,965 2400,344
3 (s)  35,000 4822,999 36,143
10 (e)  9,319 4703,544 549,954
m·h(entrantes) = 64573,5078 kW  m·h(ent)-m·h(sal)= 59750,51 kW
m·h(salientes) = 4822,9985 kW 
m·e(entrantes) = 2950,2986 kW  m·e(ent)-m·e(sal)= 2914,156 kW
m·e(salientes) = 36,1430 kW 

## Slide 70
Bomba de alimentación
Exergía destruida

## Slide 71
Bomba de alimentación
Exergía destruida
Eficiencia

## Slide 72
RESULTADOS DEL EQUIPO 3: Bomba agua de alimentación
——————————————————————————————————
estado  caudal potencia potencia
 másico entálpica exergética
n°  m m·h m·e
 kg/s kW kW
——————————————————————————————————
3 (e)  35,000 4822,999 36,143
4 (s)  35,000 5180,979 293,372
m·h(entrantes) = 4822,9985 kW  m·h(ent)-m·h(sal)= 357,9800 kW
m·h(salientes) = 5180,9785 kW 
m·e(entrantes) = 36,1430 kW  m·e(ent)-m·e(sal)= 257,2289 kW
m·e(salientes) = 293,3719 kW 

## Slide 73
L
o más interesante de un balance termoeconómico sería utilizarlo en el proyecto de la Central. Por ejemplo, para optimizar el diámetro de las tuberías, que, al ser supercaras, supondría un gran ahorro (el espesor de alguna de estas tuberías puede ser de unos 10 cm para soportar presiones de hasta 200 bar, y los materiales y el sistema de fabricación muy especiales).
Algunas experiencias y consideraciones

## Slide 74
L
En la instalación conviene un menor diámetro: menos coste; pero en la explotación tendríamos una mayor destrucción exergética. Hay que optimizar ambos intereses contrapues- tos para encontrar el diámetro económico.
o más interesante de un balance termoeconómico sería utilizarlo en el proyecto de la Central. Por ejemplo, para optimizar el diámetro de las tuberías, que, al ser supercaras, supondría un gran ahorro (el espesor de alguna de estas tuberías puede ser de unos 10 cm para soportar presiones de hasta 200 bar, y los materiales y el sistema de fabricación muy especiales).
Algunas experiencias y consideraciones

## Slide 75
Algunas experiencias y consideraciones
L
o más interesante de un balance termoeconómico sería utilizarlo en el proyecto de la Central. Por ejemplo, para optimizar el diámetro de las tuberías, que, al ser supercaras, supondría un gran ahorro (el espesor de alguna de estas tuberías puede ser de unos 10 cm para soportar presiones de hasta 200 bar, y los materiales y el sistema de fabricación muy especiales).
Se está haciendo un estudio sobre el particular
En la instalación conviene un menor diámetro: menos coste; pero en la explotación tendríamos una mayor destrucción exergética. Hay que optimizar ambos intereses contrapues- tos para encontrar el diámetro económico.

## Slide 76
N
ormalmente el soplado de la caldera se hace 2 o 3 veces al día. Si no eliminamos las cenizas de los tubos, el calor se transmitiría a través de ellos con más dificultad y los humos llegarían más calientes a los bancos superiores, donde están el sobrecalentador y el recalentador, y el vapor se calentaría por encima de lo previsto. Hay que atempe- rarlo, y para ello se toma agua a la salida de la 2ª bomba de alimentación para inyectarla a modo de spray en uno o dos puntos del sobrecalentador.

## Slide 77
N
Ambos procesos, soplado y atemperación, destruyen exergía. En un estudio que se hizo a la Central de Puente Nuevo, encontramos que la atemperación destruía más, y que convenía soplar 3 veces al día. Al final se quedó en 2.
ormalmente el soplado de la caldera se hace 2 o 3 veces al día. Si no eliminamos las cenizas de los tubos, el calor se transmitiría a través de ellos con más dificultad y los humos llegarían más calientes a los bancos superiores, donde están el sobrecalentador y el recalentador, y el vapor se calentaría por encima de lo previsto. Hay que atempe- rarlo, y para ello se toma agua a la salida de la 2ª bomba de alimentación para inyectarla pulverizada en uno o dos puntos del sobrecalentador.

## Slide 78
La Central de Compostilla II en Ponferrada se compone de cinco grupos, y cada uno tiene su propio director.
Aprovechando un curso que di allí sobre Termoeconomía en Centrales Térmicas, departí con cada director su manera de funcionar. Me llamó la atención que uno de ellos no soplaba la caldera; como consecuencia, la atemperación era muy pronunciada. Consultados los resultados de una prueba inmediata a un soplado, comprobamos que no se necesitó atemperación. Lógicamente sugerí que se soplara.

## Slide 79
El director de otro grupo me habló de la lata que le estaba dando la válvula reductora de la presión del vapor de soplado de la caldera. A la entrada de las múltiples toberas de soplado sólo se necesitaban 12 bar, y ese vapor procedía del sobrecalentador (180 bar).

## Slide 80
Le sugerí que usara vapor recalentado frío (40 bar; ya se había hecho en la Central de Puente Nuevo), en lugar de to- marlo del sobrecalentador. Con ello se mataban dos pájaros de un tiro: menos problemas con la válvula reductora y ahorro exegético.
El director de otro grupo me habló de la lata que le estaba dando la válvula reductora de la presión del vapor de soplado de la caldera. A la entrada de las múltiples toberas de soplado sólo se necesitaban 12 bar, y ese vapor procedía del sobrecalentador (180 bar).