## Slide 1
Generalidades de ProSol

## Slide 2
ProSOL es un Sistema Informático que brinda una plataforma óptima para la ejecución de Aplicaciones EMS y de Funciones útiles para realizar diversas tareas en un Centro de Control.
ProSOL tiene posibilidades de crecimiento gracias a sus características Escalables y Abiertas.
Sistema ProSOL

## Slide 3: Aplicaciones EMS
Funciones con Algoritmos de Cálculo Especializados que ayuda a determinar el Estado de Funcionamiento de un Sistema Eléctrico.
MINERO
CANDELARIA
MAIPO
COLBUN
MACHICURA
PROCART
ALTO JAHUEL
MINERO
CANDELARIA
MAIPO
COLBUN
MACHICURA
PROCART
ALTO JAHUEL

## Slide 4: Estado de Funcionamiento
Estado de Operación del Sistema Eléctrico. Incluye información de los componentes en Funcionamiento y un conjunto completo de magnitudes eléctricas que permiten evaluar la Seguridad en la Operación.
ProSOL Funciona en Modo Tiempo Real y Modo Estudio
MINERO
CANDELARIA
MAIPO
COLBUN
MACHICURA
PROCART
ALTO JAHUEL

## Slide 5
1980 - 1996 Estimador de Estado
1984 - 1989 Análisis de Cortocircuito
1984 - 1989 Flujo Rápido
1986 - 1994 Configurador de Estado de Red
1987 - 1989 Implementación de EMS en DNC.
1989 - 1992 Análisis de Contingencia
1992 - 1997 Modernización de Centros de Control
1997 - 1998 SIMESCO
1999 - 2009 ProSOL
Historia del ProSOL

## Slide 6
Definición de Requerimientos para la Implementación.
Estudio de las Características del Sistema SCADA.
Análisis del Sistema de Comunicación.
Definición de Lógicas de Ejecución y de Modos de Procesamiento.
Diseño de Mecanismos de Intercambio de Datos y Resultados con el SCADA.
Adecuación de la Aplicaciones Eléctricas de Tiempo Real (EMS) desarrolladas en el IEE.
Diseño e Implementación de la Base de Datos Estática y de Tiempo Real.
Implementación del ProSOL

## Slide 7
Diseño y Desarrollo del procesamiento de Datos de Tiempo Real de las Aplicaciones.
Diseño y Desarrollo del Sistema de Ejecución de la Aplicaciones en Modo “On-Line”
Diseño y Desarrollo del Sistema ProSol para Análisis en Modo Estudio “Off-Line”
Pruebas de Funcionamiento.
Elaboración de Documentación.
Instalación en Centro de Control.
Capacitación de Usuario.
Implementación del ProSOL

## Slide 8
Aplicaciones EMS
CFGR Configurador de Estado de Red.
STES Estimador de Estado.
CRTR Análisis de Cortocircuito.
FLRP Cálculo de Flujo de Carga.
CNTN Análisis de Contingencias.
Componentes del ProSOL
Notes: <number>

## Slide 9
Programas
ProSol Ejecución de programas y aplicaciones.
BDE Para la Generación y Mantenimiento de la Base de Datos Estática.
BDTR Para la Generación de la Base de Datos de Tiempo Real.
Unifilar Para visualizar Unifilares Genéricos con resultados del Estimador.
COORD Coordinador de Aplicaciones en Tiempo Real. (PowerLink)
PUTMED Programa Auxiliar para Verificar y Cargar Valores de Tagnames en el SCADA (PowerLink)
VaciarBDE Vacia una BDE dejando estructura e información general.
Componentes del ProSOL
Notes: <number>

## Slide 10
Aplicaciones:
CFGR Configurador de Estado.
STES Estimador de Estado.
CRTR Análisis de Cortocircuito.
FLRP Cálculo de Flujo de Potencia.
CNTN Análisis de Contingencia.

## Slide 11
CFGR
Configurador de Estado.
Objetivos:
Determinar Configuración Topológica de la Red Eléctrica en función del Estado de los Aparatos de Maniobra y
Determinar la Topología de Medición Existente.
Funciones:
Determina los elementos del sistema en funcionamiento y la relación entre ellos.
Indica la asociación entre los componentes eléctricos activos y los elementos de medición.
Analiza la disponibilidad de mediciones.
Identifica islas eléctricas, separación de subestaciones, componentes aislados, etc.
Prepara información para otras aplicaciones eléctricas.

## Slide 12
CFGR
Terminología
NE: Nodo Elemental
GI: Grupo Interruptor
C: Conexión
R: Rama
G: Generador
L: Carga
M: Mediciones
S: Subestación
Nodo o Barra
Isla
2
13
4
14
15
11
G
Línea 2
Linea 1
L1
L2
1
3
6
5
12
10
8
7
9
M

## Slide 13
2
3
5
A
8
6
D
F
C
E
L
N
K
M
G
H
J
I
O
P
R
Q
4
1
7
B
S
T
3
4
7
9
8
10
1
2
6
5
11
15
21
22
12
16
19
17
13
14
18
Ejemplo: Sistema Eléctrico EDESAL
CFGR

## Slide 14
Comunicación con el SCADA
CFGR
SCADA
BDTR
TAGNAME
ESTADO
CFGR
GI
TAGNAME
ESTADO
GI
ESTADO
GI
Estado
TagValue
CfgrValue
ABIERTO
2
1
CERRADO
1
0
EN_VIAJE
0
0
ERROR
3
0
Estado del GI en SCADA
Valor en el CFGR
Valor Asignado en SCADA
Notes: <number>

## Slide 15
Estimador de Estado
Objetivos:
Estimar el Estado de Funcionamiento del Sistema Eléctrico a partir de un conjunto de Mediciones Eléctricas de Tensión y Potencias.
Funciones:
Determinar las Magnitudes Eléctricas que representan el estado de funcionamiento del Sistema Eléctrico, obteniendo una base de datos completa y confiable del estado actual de la red.
Analizar la Observabilidad de Sistema y Restituirla en los casos que se requiera.
Identificar Mediciones Erróneas y reemplazarlas con valores válidos.
Realizar chequeos de límites e indicar las violaciones.

## Slide 16
Flujo de Información
BDTR
SCADA
STES
Mediciones
Resultados
Datos:
Mediciones:
- Módulo de Tensión en Nodos.
- P y Q de Inyección en Nodos.
- P y Q de Flujo en Ramas.
Topología Calculada por el CFGR.
Parámetros de Ramas.
Otros datos.
Resultados en BDTR
Valores Estimados:
Tensión en Nodos.
P y Q de Inyección en Nodos.
P y Q de Flujo en Ramas.
Corriente por Ramas.
Mediciones Erróneas.
Alarmas.
Pérdidas.
D
F
C
E
G
H
J
I
S
T
21
22
12
19
13
14
Resultados en Unifilares del SCADA
Se mandan al SCADA los resultados que se desean monitorear.
Magnitudes Eléctricas Medidas o no Medidas.
Resultados en COORD
Indicación de Existencia de Alarmas

## Slide 17
Observabilidad
Cuando la cantidad y/o la ubicación de las mediciones no es la conveniente el Sistema es Inobservable.
Esto se soluciona con mediciones ficticias, agregadas automáticamente.
Mediciones Erróneas
Cuando una Medición tiene Errores se la reemplaza automáticamente por una Medición más aproximada.
Las detección de Mediciones Erróneas ayuda a mejorar el Sistema de Medición.

## Slide 18
Control de Errores de Parámetros Eléctricos
A partir de los resultados estimados se pueden determinar errores en los parámetros de líneas, transformadores, etc.
Control de Errores Topológicos
A partir de los resultados estimados se pueden determinar errores topológicos.

## Slide 19
Volcado de Valores Estimados
Servidor de Aplicaciones.
Modo Estudio o Modo Tiempo Real
SCADA
Servidor
Off-Line/On-Line
Unifilares con Resultados
Servidor
SCADA
On Line
Mediciones
MINERO
CANDELARIA
MAIPO
COLBUN
MACHICURA
PROCART
ALTO JAHUEL

## Slide 20
Objetivos:
Supervisar que las Potencias de Cortocircuito que pueden producirse en caso de falla no superen los valores máximos.
Funciones:
Simular el Cortocircuito Trifásico en todas la Barras del Sistema en función de la Configuración Topológica.
Determinar las Potencias de Cortocircuito en todas las Barras del Sistema.
Determinar los Aportes de todas las Vinculaciones existentes en cada Barra del Sistema.
Realizar chequeos de límites e indicar las violaciones.
Análisis de Cortocircuito

## Slide 21
Datos:
Topología Calculada por el CFGR.
Parámetros de Ramas.
Parámetros de Generadores.
Valores Límites.
Flujo de Información
BDTR
CRTR
Resultados
Resultados en BDTR
Valores Cálculados:
Potencia de CC en Nodos.
Aporte por Ramas.
Tensión Postfalla.
Alarmas.
Resultados en COORD
Indicación de Existencia de Alarmas
Datos

## Slide 22
Objetivo:
Determinar el Estado de Funcionamiento del Sistema Eléctrico.
Funciones:
Cálcular las Tensiones en todas la Barras del Sistema en función de la Configuración Topológica.
Determinar las potencias de Generación y de Carga en todas las Barras del Sistema.
Determinar los Flujos de potencia por todas las Ramas del Sistema.
Realizar chequeos de límites e indicar las violaciones.
Cálculo de Flujo de Potencia

## Slide 23
Objetivos:
Simular la Salida de Servicio de Vínculos para Determinar Consecuencias en el Estado de Funcionamiento del Sistema Eléctrico.
Funciones:
Determina las Contingencias a Simular en función de la Configuración Topológica.
Realiza el Cálculo de Flujo para Cada Contingencia.
Realizar chequeos de límites e indicar las violaciones individualizando cada Contingencia.
Análisis de Contingencias

## Slide 24
Datos:
Topología Calculada por el CFGR.
Parámetros de Ramas.
Parámetros de Generadores.
Valores Estimados de Tensión.
Valores Estimados de Inyección.
Valores Límites.
Flujo de Información
BDTR
CNTN
Resultados
Resultados en BDTR
Valores Cálculados:
Tensiones en Nodos.
Flujo de Potencia por Ramas.
Generación y Demanda.
Pérdidas.
Contingencias Analizadas
Alarmas.
Resultados en COORD
Indicación de Existencia de Alarmas
Datos
D
F
C
E
G
H
J
I
S
T
21
22
12
19
13
14

## Slide 25
Cada Aplicación tiene su Programa que la comanda y realiza el procesamiento de Datos y Resultados.
ProSol
El Programa Principal es el ProSOL

## Slide 26: Para Ejecutar las Aplicaciones se deben realizar tareas previas.
Armar la Base de Datos Estática mediante el programa BDE o utilizando MS ACCESS
Obtener la Base de Datos de Tiempo Real mediante el prograna BDTR.

## Slide 27
Base de Datos Estática
BDE
Características:
Contiene Información que Representa la Red Eléctrica a Estudiar.
Se genera con Programa BDE o MS ACCESS
La Tablas Son Relacionales y Existen Restricciones en los Datos.
En Función del Contenido se Definen Hasta 5 Niveles de Datos.
Contiene un Estado Base que Ayuda a la Puesta a Punto.
Formato MS ACCESS 2003.

## Slide 28
BDE
TAG_GI: Tagname y Grupo Interruptor
TAG_MEDNE: Tagname y Medición en Nodos
TAG_MEDRM: Tagname y Medición en Ramas
TAG_TAPRBC: Tagname y Posición de TAP
TAG_CALNE: Tagname y Cálculos en Nodos
TAG_CALRM: Tagname y Cálculos en Ramas
Tablas Relacionadas con la Vinculación entre las Aplicaciones y el SCADA
NE: Nodos Elementales
CN: Conexiones
RM: Ramas
GI: Grupos Interruptores
GE: Puntos de Inyección
LD: Cargas
NEMED: Mediciones en Nodos
RMMED: Mediciones en Ramas
Tablas Relacionadas con el Configurador de Estado
LINEAS: Parámetros de Líneas
TRAFOS: Transformadores
GENES: Generadores
LOADS: Cargas y Compensación Paralela
Tablas Relacionadas con Otras Aplicaciones
Server: Servidores del SCADA
GIValue: Correspondencia de Valores de Estado de Interruptores.
ResulPages: Resultados y Consultas Generales SQL.
Tablas Auxiliares

## Slide 29: Por ser la BDE una Base de Datos de MS ACCESS se puede manejar integramente utilizando el Ambiente de trabajo de MS ACCESS. Las Tablas Relacionales de la BDE tiene definidas las Restricciones necesarias para lograr un Base de Datos Consistente.
BDE

## Slide 30
BDE
DBE en MS ACCESS

## Slide 31
Generación de la BDE
Se requiere identificar la Topología de la Red y la Microtopología de las Estaciones para construir un Modelo de la Red Eléctrica que represente su funcionamiento.

## Slide 32
Recomendaciones del tema
Revise los datos, es posible que haya errores.
Los errores en los resultados o el aparente mal funcionamiento de los programas se deben a errores en los datos, tanto en la modelación como en el ingreso de los datos.
Sea paciente y dediquele tiempo a los datos.
Recomendaciones sobre la BDE

## Slide 33
Base de Datos de Tiempo Real
Características:
Contiene Información Estática y de Tiempo Real que representa la Red Eléctrica en Estudio.
Se Genera con Programa BDTR.
Contiene Tablas Específicas para cada Aplicación en Función del Nivel de Datos de la BDE.
Las Aplicaciones Actualizan los Contenidos de Tiempo Real.
La BDTR Puede ser la misma para Modo Estudio.
Se pueden Consultar los Resultados On-line y Off-line
Formato MS ACCESS 2003
BDTR

## Slide 34
Niveles de Datos.
Nivel 1: Permite ejecutar la Aplicación CFGR Off-line
Nivel 2: Permite ejecutar la Aplicación CFGR Off-line y On-line
Nivel 3: Permite ejecutar las Aplicaciones CFGR y STES Off-line
Nivel 4: Permite ejecutar todas las Aplicaciones Off-line
Nivel 5: Permite ejecutar todas las Aplicaciones Off-line y On-line

## Slide 35
BDTR
BDE
BDE
1
BDTR
2
BDTR
3
BDTR
4
BDTR
BDTR
Programa BDTR
t=1
t=2
t=3
t=4
Base de Datos de Tiempo Real
BDE contenida en BDTR
Multiplicidad de BDTR / Datos Históricos

## Slide 36
Cuando genere una BDTR tenga cuidado de no sobreescribir sobre una BDTR que sea importante.
BDTR
Recomendaciones Sobre BDTR
Complete la BDE para Obtener una BDTR de Nivel 5 de Datos

## Slide 37
Los Programas de las Aplicaciones
ProSol
En Modo Estudio las Aplicaciones tiene Programas que permiten realizar tareas adicionales.

## Slide 38
Disponibilidad de mediciones
Cuando una Medición está marcada como “No Disponible” no se tiene en cuenta en la Topología de Medición

## Slide 39
Es conveniente que el usuario dibuje un Esquema de cada Subestación del Sistema Eléctrico para facilitar el ingreso de datos en la Base de Datos Estática.
El CFGR Ayuda en la confección de la BDE.
Las pruebas de que los datos están correctos se deben realizar simulando la operación de los GI observando los Esquemas de las Subestaciones y verificando que el resultado obtenido sea el esperado.
?
Recomendaciones
D
F
C
E
G
H
J
I
S
T
21
22
12
19
13
14

## Slide 40
Estimador de Estado
Objetivos:
Estimador el Estado de Funcionamiento del Sistema Eléctrico a partir de un conjunto de Mediciones Eléctricas de Tensión y Potencias.
Funciones:
Determinar las Magnitudes Eléctricas que representan el estado de funcionamiento del Sistema Eléctrico, obteniendo una base de datos completa y confiable del estado actual de la red.
Analizar la Observabilidad de Sistema y Restituirla en los casos que se requiera.
Identificar Mediciones Erróneas y reemplazarlas con valores válidos.
Realizar chequeos de límites e indicar las violaciones.

## Slide 41
Observabilidad
Cuando la cantidad y/o la ubicación de las mediciones no es la conveniente el Sistema es Inobservable.
Esto se soluciona con mediciones ficticias, agregadas automáticamente.
Mediciones Erróneas
Cuando una Medición tiene Errores se la reemplaza automáticamente por una Medición más aproximada.
Las detección de Mediciones Erróneas ayuda a mejorar el Sistema de Medición.

## Slide 42
Control de Errores de Parámetros Eléctricos
A partir de los resultados estimados se pueden determinar errores en los parámetros de líneas, transformadores, etc.
Control de Errores Topológicos
A partir de los resultados estimados se pueden determinar errores topológicos.

## Slide 43
Volcado de Valores Estimados
Servidor de Aplicaciones.
Modo Estudio o Modo Tiempo Real
SCADA
Servidor
Off-Line/On-Line
Unifilares con Resultados
Servidor
SCADA
On Line
Mediciones
MINERO
CANDELARIA
MAIPO
COLBUN
MACHICURA
PROCART
ALTO JAHUEL

## Slide 44
Si la aplicación no le da el resultado que usted espera, no se desespere!!!!!
Consulte los Anexos.
Interprete los Resultados.
Revise los datos.
Recomendaciones

## Slide 45
Objetivos:
Supervisar que las Potencias de Cortocircuito que pueden producirse en caso de falla no superen los valores máximos.
Funciones:
Simular el Cortocircuito Trifásico en todas la Barras del Sistema en función de la Configuración Topológica.
Determinar las Potencias de Cortocircuito en todas las Barras del Sistema.
Determinar los Aportes de todas las Vinculaciones existentes en cada Barra del Sistema.
Realizar chequeos de límites e indicar las violaciones.
Análisis de Cortocircuito

## Slide 46
Los datos adicionales requeridos para esta Aplicación, como la Corriente de Cortocircuito o impedancias equivalentes, se pueden obtener de los Sistemas Eléctricos Vecinos.
Recomendaciones

## Slide 47
FLRP
Objetivo:
Determinar el Estado de Funcionamiento del Sistema Eléctrico.
Funciones:
Cálcular las Tensiones en todas la Barras del Sistema en función de la Configuración Topológica.
Determinar las potencias de Generación y de Carga en todas las Barras del Sistema.
Determinar los Flujos de potencia por todas las Ramas del Sistema.
Realizar chequeos de límites e indicar las violaciones.
Cálculo de Flujo de Potencia

## Slide 48: Diferencias entre Estimador y Flujo de Carga
Estimador indica inyección en nodos.
Flujo indica Carga y Generación en nodos.
Estimador calcula para un estado de operación y de medición.
Flujo permite a partir de un estado estimado hacer simulaciones de operación.

## Slide 49
Código de Alarma
Motivo
Ejemplo
0
No tiene violación.
0.95 ≤ V ≤ 1.05
1
Supera el valor de tensión máxima de alarma.
1.05 < V ≤ 1.07
2
Es inferior al valor mínimo de tensión de alarma.
0.90 ≤ V < 0.95
3
Supera el valor máximo de tensión de seguridad.
V > 1.07
4
Es inferior al valor mínimo de tensión de seguridad.
V < 0.90
Código de Violación de Tensión.
Código de Alarma
Motivo
Ejemplo
0
No tiene Violación.
I ≤ Imax.
1
Supera el valor de Corriente Máxima de Alarma.
I > Imax.
Código de Violación de Corriente.

## Slide 50
Recomendaciones
La aplicación FLRP funciona correctamente si se ha obtenido una buena solución del Estimador de Estado.

## Slide 51
Objetivos:
Simular la Salida de Servicio de Vínculos para Determinar Consecuencias en el Estado de Funcionamiento del Sistema Eléctrico.
Funciones:
Determina las Contingencias a Simular en función de la Configuración Topológica.
Realiza el Cálculo de Flujo para Cada Contingencia.
Realizar chequeos de límites e indicar las violaciones individualizando cada Contingencia.
Análisis de Contingencias

## Slide 52
La aplicación CNTN funciona correctamente si se ha obtenido una buena solución del Estimador.
Una contingencia puede dejar parte de la red aislada.
En este caso no se realiza el análisis de contingencia y no aparece en el listado de contingencias analizadas.
Recomendaciones

## Slide 53
Programa/Aplicación
Necesita Ejecución Previa de:
Ejecución Posterior Posible
ProSol
Ninguno
Todos
BDE
Ninguno
BDTR
BDTR
BDE
CFGR, COORD
CFGR
BDTR
STES, CFGR, BDE, BDTR
STES
CFGR
Todos
CRTR
STES
Todos
FLRP
STES
Todos
CNTN
STES
Todos
COORD
BDTR
Todos
Lógica de Ejecución
Unifilar
STES
Todos

## Slide 54
Resultados
BDE
CFGR
STES
CRTR
FLRP
CNTN
ProSol
Resultados o Vistas Particulares con SQL
Datos o Resultados de
Mediante Programa o Aplicación
Se observan
BDE
Las tablas originales
ProSol
Las tablas originales o vistas particulares SQL
BDTR
ProSol
Las tablas originales o vistas particulares SQL
CFGR
Estados de GI, Disponibilidad de Mediciones, Resultados Generales.
ProSol
Los resultados o vistas particulares con SQL
STES
Valores de Mediciones
STES
Resultados Generales (archivo de salida)
ProSol
Resultados o Vistas Particulares con SQL
SCADA
Unifilares
ProSol
Resultados o Vistas Particulares con SQL
CRTR
Resultados Generales (archivo de salida)
ProSol
Resultados o Vistas Particulares con SQL
FLRP
Resultados Generales (archivo de salida)
CNTN
Resultados Generales (archivo de salida)

## Slide 55
STES
CRTR
FLRP
CNTN
Programa
Modos
Conectado al SCADA
BDE
Off-Line
NO
BDTR
Off-line
NO
CFGR
Modo Estudio
SI/NO
On-LINE
SI, a través del COORD
Modo Estudio
SI/NO
On-LINE
SI, a través del COORD
Modo Estudio
NO, pero puede usar valores obtenidos del CFGR y STES que si estén conectados al SCADA
On-LINE
SI, a través del COORD
Modo Estudio
NO, pero puede usar valores obtenidos del CFGR y STES que si estén conectados al SCADA
On-LINE
SI, a través del COORD
Modo Estudio
NO, pero puede usar valores obtenidos del CFGR y STES que si estén conectados al SCADA
On-LINE
SI, a través del COORD
COORD
On-LINE
SI
Modos de Ejecución de los Programas y las Aplicaciones

## Slide 56
Recomendaciones
El usuario debe comprender la necesidad de respetar la secuencia de ejecución de los distintos programas, especialmente cuando se modifica la BDE.
Es posible que el usuario defina la forma en que se muestran los resultados accediendo a la tabla "ResulPages" de la BDE mediante sentencias SQL.
Si el sistema no funciona conectado al SCADA, debe haber algún problema de Comunicación o de Definición del Servidor del SCADA.

## Slide 57: Modo On-Line Comunicación con el SCADA en Tiempo Real

## Slide 58
Comunicación con el SCADA PLA
Es independiente del SCADA
Para cada SCADA se desarrolla la interfaz Cliente-Servidor

## Slide 59
Objetivos:
Coordinar la Ejecución de las Aplicaciones en Tiempo Real.
Vincula las Aplicaciones con el SCADA.
Funciones:
Ejecuta las Aplicaciones en función del Modo de Ejecución Establecido.
Determina los Cambios de Estados en los Grupos Interruptores y ejecuta automáticamente el CFGR y el STES.
Indica la Existencia de Formación de Islas y de Partes Aisladas de la Red.
Indica la Existencia de Alarmas por Violaciones a Límites de Funcionamiento.
Coordinador de Aplicaciones de Tiempo Real.

## Slide 60
Modos de Ejecución de las Aplicaciones
Modo a Pedido: El Usuario ejecuta la aplicación que necesite.
Modo Cíclico: Se ejecutan periódicamente Aplicaciones establecidas. Se establece tiempo de pausa. Está activo el Modo Automático.
Modo en Reposo: El Coordinador no ejecuta ninguna aplicación.
Modo Inicialización: Se ejecutan las aplicaciones para Estado Inicial. Se ejecuta el Configurador y opcionalmente el Estimador. Pasa a Modo Cíclico.
Modo Automático: Se ejecutan el Configurador y el Estimador cuando se producen cambios en el estado de los GI.

## Slide 61
Interfase

## Slide 62
Antes de Ejecutar el COORD verifique que las Aplicaciones Funcionan Correctamente en Modo Estudio.
Recomendaciones
Si una Medición o Estado no es telemedido, se debe fijar su contenido con el valor correcto o aproximado correspondiente.

## Slide 63
Perspectivas Futuras del ProSOL
ProSOL es Escalable y Abierto
Base de Datos
  Flexible
  Formato MS ACCESS
  Accesible por cualquier programa de otros desarrolladores
  Se pueden realizar Consultas SQL
  Informes o Reportes utilizando MS ACCESS
Notes: <number>

## Slide 64
ProSOL es Escalable y Abierto
Funciones Nuevas:
  La versatilidad de la implementación de ProSOL permite la incorporación de nuevas funciones.
  A partir de los resultados de las Aplicaciones se pueden realizar otros cálculos que sean de interés.
  Al conectarse al SCADA, permite definir funciones y mostrar resultados en la IHM.
Perspectivas Futuras del ProSOL
Notes: <number>

## Slide 65
Análisis de Cortocircuito Asimétrico.
Restauración de Carga.
Gestión de Archivos Históricos
Unifilar Genérico con funciones ABM de la BDE.
Adaptación de Entorno del Estimador de Estado, para funciones especiales en modo estudio.
Funciones en Desarrollo
Perspectivas Futuras del ProSOL
Notes: <number>

## Slide 66
En la Implementación del ProSOL se incluyen las Aplicaciones y los Programas en función del SCADA y de los requerimientos solicitados.
El Tiempo de Implementación depende del tamaño del Sistema Eléctrico.
Nuevas Funciones pueden ser desarroladas a Pedido.
Implementación del ProSOL
Notes: <number>