Sistema de Gestión Total  Eficiente de la Energía en la CTE Carlos M. de Céspedes

Francisco Ernesto Berroa Borrell - berroa@ctecmc.une.cu

- Resumen

- Introducción

- La administración de energía en las CTE

- La administración de energía en la CTE ¨ Carlos M. de Céspedes¨

- Elementos de un Sistema de Gestión Total Eficiente de la Energía para la Empresa Termoeléctrica Cienfuegos

- Conclusiones

- Recomendaciones

- Bibliografía

## Resumen

El presente trabajo está enfocado a la gestión de la eficiencia energética y a las principales oportunidades de ahorro en la Central Termoeléctrica Carlos M. de Céspedes.

Para la conformación del mismo se realizaron búsquedas bibliográficas encaminadas a dar una panorámica del comportamiento del sector nacional e internacional en cuanto a los consumos energéticos, así como brindar información sobre los sistemas de gestión energética.

Para determinar el estado actual de la Gestión Energética en la Central se analizaron las informaciones del periodo comprendido desde el año 2 003 hasta el 2 006, donde se hace una actualización de los consumos y gastos en portadores energéticos  para el año 2 007, por lo que se llega a la conclusión de que el combustible Crudo y fuel son los  de mayor  influencia con un 59 %  y 32 % respectivamente en los consumos energéticos.

En vista de los aumentos y la situación energética que atraviesa el país, se inicia un proyecto de mejoras  cuya finalidad es reducir el consumo de combustible y  energía eléctrica. Este proyecto contempla la elaboración de posibles estrategias a seguir para optimizar el uso de la electricidad, a través de un programa de ahorro, este programa presenta alternativas de ahorro de energía eléctrica por concepto de insumo eléctrico y ahorro de combustible  porque se demostró que estos indicadores son los de mayor  consumo de energía en la institución.

## Introducción

A medida que ha pasado el tiempo, el hombre ha ido dependiendo cada vez más de los recursos energéticos para la satisfacción de necesidades como: iluminación, calefacción, refrigeración, transporte. Esta dependencia energética ha acarreado un sobreabuso específicamente de combustibles fósiles,  recursos no renovables. La sociedad de consumo se extiende cada vez más, utilizando recursos para un mayor confort, y a esta visible mejora de calidad de vida son llevados los países en vías de desarrollo sin contar con condiciones que le sean favorables para formar parte de ese modelo, donde la mayor parte de la estructura de oferta de energía primaria está basada en petróleo y gas en casi el 90 % a nivel mundial.

La superpoblación mundial acelera la excesiva dependencia de los portadores energéticos, especialmente en los países en vías de desarrollo. En términos energéticos están involucrados otros aspectos, como la economía y política de cada país. Ej. aumenta el precio del barril de petróleo debido a la oferta cada día más escasa y  la demanda en aumento, los conflictos bélicos, los desastres climáticos, que sin duda frenan la producción. Esta alteración de precios también está dada por la cantidad de reservas estratégicas  de un país dado que es poco claro por no existir un inventario real.

La producción mundial de petróleo creció un 0.8 % en año 2 005, con relación al año 2 004, la demanda aumentó un 3 % y aún así, los precios no favorecieron la extracción de más petróleo, ni aumentar los descubrimientos. La situación energética actual es muy controvertida y debe ser planteada como una crisis, el consumo aumenta y es previsible que siga aumentando. Las fuentes de que se dispone son múltiples pero sólo unas pocas tienen una importante aportación al abastecimiento, justamente aquellas que por sus previsibles efectos futuros o experiencias del pasado, han ocasionado un importante rechazo popular como la energía nuclear. Está la humanidad frente a un dilema energético: se necesita más energía pero no se aceptan las fuentes que permiten su abastecimiento.

Definitivamente, no se puede  continuar con el actual modelo de desarrollo que no cumple con su rol principal, el cual no es la ganancia empresarial, sino asegurar que los habitantes tengan acceso a los recursos energéticos para garantizar buenas condiciones de vida, y obviamente, cuidar el medio ambiente. Se necesita encontrar una estrategia de salida de la era de los combustibles fósiles, para asegurar el futuro de la civilización. Sin embargo, las grandes empresas de energía, de electricidad y servicios públicos, siguen trabajando sin un análisis adecuado de investigación y desarrollo suficiente para explorar alternativas energéticas nuevas y sustentables, algunas de estas fuentes son: energía eólica, solar, geotérmica,  hidráulica, biogás, biocombustibles, a partir del hidrógeno y de las olas.

La energía nuclear, tiene como principal ventaja que no utiliza combustibles fósiles por lo que no emite a la atmósfera gases tóxicos o de efecto invernadero. La inserción en el mercado de dicha energía, aún es lenta, por su elevado costo y peligro.

Éstas, son y serán un complemento de las fuentes de energías convencionales, incapaces de sustituirlas completamente y de generar por sí solas toda la energía demandada, no se puede sustituir completamente las energías convencionales por las renovables, pero sí se puede reducir progresivamente la dependencia excesiva de combustibles fósiles. El mundo enfrenta grandes problemas relacionados con la energía, sin embargo las medidas tomadas respecto a esta no son suficientes, teniendo en cuenta los daños que le ocasionan al ambiente, por ello desde el punto de vista energético, en la primera mitad de siglo se plantean  tres retos fundamentales:

1)  El inicio del declive de la producción mundial de petróleo convencional, y seguido, el mismo fenómeno para el gas natural.

2) El acusado incremento de demanda energética global, debido sobre todo a la irrupción de importantes economías en vías de industrialización y a la necesidad de mejorar el nivel de vida de los países del Tercer Mundo.

3) La obligación de ir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

Es por esto que en los problemas referidos anteriormente, mucho ha tenido que ver el desarrollo despiadado de las industrias, por no contar con un respaldo medio ambiental desde el punto de vista jurídico, que sirviera de contraparte, en cuanto al uso racional del petróleo, también porque durante muchos años el panorama energético se centraba en el mercado de la oferta, pero este dió un rol a partir del creciente consumo mundial de petróleo, por tanto pasó a mercado de demanda; es decir los productores son los que tienen el control y los consumidores apostar por los precios y volúmenes de petróleo que se les deben entregar.

Por otra parte, según  informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), la demanda mundial de petróleo seguirá creciendo a pesar de la subida de los precios y  llegará al punto de máxima producción de petróleo, debido fundamentalmente a que se hace más difícil el descubrimiento de nuevos pozos de petróleos y el agotamiento de los que ya están en explotación.

Cuba no está ajena a esta panorámica mundial y por eso se llevan a cabo programas gubernamentales con vistas a realizar acciones por la mejora energética en el ámbito productivo y social, realizando esfuerzos en algunas entidades que optan por la categoría de empresas eficientes, de acuerdo a los requisitos que se establecen para ello. En los últimos años las diferentes empresas  cubanas han estado enfrascadas en tomar una serie de medidas con el objetivo de aumentar el ahorro de recursos energéticos, sin embargo, aún  se pone de manifiesto el insuficiente nivel de gestión energética existente; así como las posibilidades de reducir los costos energéticos mediante la creación en ellas de las capacidades técnico -organizativas para administrar eficientemente la energía.

La REVOLUCIÓN ENERGÉTICA se lleva a cabo en todos los sectores del país  con el objetivo de lograr el uso racional y eficiente de la energía creando una cultura de ahorro, para ello es pertinente implantar en cada organización, sistemas y metodologías que permitan evaluar la eficiencia en el uso y el control de la energía eléctrica y la detección de oportunidades de ahorro organizativas y/o técnicas en empresas y organismos.

Objetivo General: Mejorar y poner en funcionamiento los elementos básicos de un sistema de monitoreo y control de la energía basado en la filosofía del mejoramiento continuo, que eleve la eficiencia energética de la instalación, reduzca los consumos de sus portadores, el impacto ambiental y mejore la competitividad de las centrales eléctricas.

Objetivos Específicos:.

- Mostrar el comportamiento histórico del uso de la energía en la CTE.

- Caracterizar el estado de los indicadores que sustentan los sistemas de control energético en las centrales eléctricas.

- Proponer  mejoras al Sistema de Monitoreo y Control de la Energía (SMCE). Estudio de caso.

La necesidad de energía eléctrica es cada vez más importante y por esta razón no hay duda del interés en el problema por toda la humanidad, donde la exploración del recurso eficiencia energética se ha visto de forma muy limitada para proporcionar otra fuente de energía masiva que sea complementaria a las existentes, que permita su sustitución parcial y posteriormente definir medidas o proyectos de ahorro por la conservación energética, en este interés es que se encamina la realización de este trabajo.

Capítulo I

## La administración de energía en las CTE

  - La situación energética contemporánea.  La Revolución Energética en Cuba.

1.1.1 Panorama energético internacional:

A partir de los acontecimientos de los primeros años de la década del 70 con la reducción de los suministros de petróleo y la duplicación del precio de los crudos, adquiere un nuevo interés la situación energética que se pone de manifiesto en el desarrollo de lo que ha venido en llamarse el “análisis energético”.

Desde entonces, este análisis ha prestado su mayor atención en la evaluación de las posibilidades futuras de suministro y en la utilización de todos los tipos de energía en su conjunto. Más recientemente, el desarrollo sostenible, como nuevo concepto del desarrollo económico, se presenta como un proceso en que la política energética, entre otras muchas, debe formularse de manera de lograr un desarrollo que sea sostenible desde el punto de vista económico, social y ecológico.

A pesar del agotamiento del petróleo mundial los consumos seguirán incrementándose, por lo que se estima que aumente de 78 a 119 millones de barriles día entre el año 2002   al       2025, donde China incrementará su consumo hasta un 7,5 % anual. Debido a esto y de acuerdo con un estudio realizado, los miembros de la Organización  de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) serán los más importantes suministradores de petróleo del mundo, representando un 60 % del incremento previsto. 1

Como se puede observar en la figura 1.1 los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón), seguirán siendo los más utilizados en todo el mundo, básicamente el sector del transporte y el industrial. También para este periodo se incrementarán la energía nuclear y energías renovables, aunque mucho más suave.

Por otro lado es necesario destacar que los países miembros de la OPEP producen el 40 % del crudo mundial y el 14 % del gas natural, y donde los costos de producción de los países de esta organización en el golfo pérsico están entre los  más  bajos  a  nivel  mundial,  variando  entre $1.00 y $1.50 dólares por barril, y la inversión de capital requerida para aumentar su capacidad de producción en un barril/día es menor a $5.00 dólares.

1 Tercer Mundo Económico-Integración energética en el Mercosur. Tomado de: www.redtercermundo.org.uy/tm_economico/texto_completo.  11 de Noviembre de 2006

Fig. 1.1  Mercado mundial del consumo de energía por tipo 1970 - 2025.

Fuentes: 2002: Energy Information Administration (EIA), Intenational Energy Annual 2002, DOE/EIA-0219(2002)(Washinton, DC, March 2004), web site www.eia.doe.gov/iea/. Pronósticos: EIA, System for the Analysis of Global Energy Markets (2005).

En cuanto a la generación de electricidad se espera que se duplique entre 2 002 y 2 025, pasando de 14 275 b/KW.h a 26 018 billones, donde el crecimiento más rápido lo experimentarán las economías emergentes, con un promedio de crecimiento de 4,0 % por año, en los países consolidados se prevé un aumento promedio de consumo eléctrico de   1,5 % por año. En este aspecto se debe añadir que algunos países han optado por la generación distribuida (GD), que se basa como necesidad de  generación o el almacenamiento de energía eléctrica a pequeña escala, lo más cercana al centro de carga, con la red eléctrica, y donde la capacidad de los sistemas de GD varía de cientos de KW hasta diez mil KW. [2]

Según OLADE 3 : El año 2003, fue un año que se caracterizó por una gran volatilidad e incertidumbre en los mercados energéticos, situación reflejada principalmente en el incremento en los precios del petróleo los cuales fueron los más altos de los últimos 20 años.

[2] www.conae.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1917_generacion_distribuición. Tomado 11 de Noviembre de 2006.

3 Organización Latinoamericana de Energía. (2003). OLADE - Informe Energético - Aspectos económicos, regulatorios y de política energética. www.olade.org.ec/Informe Energético/ InformeEnergetico05.htm

Por otro lado, cabe destacar, que las reservas mundiales de energía continuaron en ascenso

y  se cuenta con reservas de petróleo para cubrir la demanda actual de energía por 40 años y de gas natural por 60 años. Existen indicios para sostener que los descubrimientos continuarán en los años venideros por lo cual la seguridad energética de los países pasa más por un análisis de la distribución y geopolítica de las mismas que por una escasez en la oferta.

Finalmente, se espera que en los siguientes años el consumo de energía siga líderizado por la demanda de petróleo aunque seguida muy de cerca por la demanda de gas natural, que pasará a ser el segundo energético más demandado. Para este escenario será determinante el crecimiento de la demanda de gas natural que registre el Asia, continente que guiará la tasa a la cual crezca este mercado.

CEPAL 4  : El 2005 fue el tercer año consecutivo de crecimiento de América Latina y el Caribe. Se estima que el  Producto Interno Bruto (PIB)  tuvo una expansión de alrededor de un 4,3 %, lo que supone un aumento del PIB per cápita cercano al 3 %. El 2006 tuvo una  prolongación de la fase expansiva del ciclo económico, aunque a una tasa algo inferior     (4,1 %), siendo la tasa de crecimiento medio del período 2003 - 2006  levemente superior al 4 %, mientras el PIB per cápita acumula un aumento cercano al 11 %. Desde una perspectiva histórica, el período de crecimiento que atraviesa América Latina y el Caribe constituye un hecho sumamente positivo. Sin embargo, la mayor parte de los países de la región está creciendo menos que otras regiones del mundo.

1.1.2 Panorama regional de América latina y el Caribe

América Latina no ha estado alejada de los problemas energéticos mundiales y ha vivido desde hace muchos años los embates de la crisis energética internacional, fundamentalmente la de los años de la década del 70, de aquí que en este contexto nace la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). Esta organización esta conformada por 26 países del área (incluida Cuba), y tiene entre sus objetivos desarrollar los recursos energéticos, además de atender conjuntamente los aspectos relativos a su eficiente y su racional aprovechamiento, a fin de contribuir al desarrollo económico y social de la región.

4  www.cepal.orgComision Económica para América Latina.

Sin embargo, es preciso señalar que los países que integran a la América Latina y el Caribe, no todos presentan las mismas condiciones desde el punto de vista energético, por ejemplo: Venezuela, México, Trinidad y Tobago, Colombia y Ecuador, son considerados exportadores netos de petróleo; pero los de mayor peso son México, Venezuela y Colombia, aunque esta ultima ha disminuido su cuota de 820 000 barriles por día (bpd) en 1999 a 520 000 bpd en el 2005, mientras que México, junto con Venezuela, concentra el grueso de las reservas disponibles en América Latina. México representa un 1,4 % de ellas a nivel mundial y produce el 5 % de la oferta mundial; Venezuela, en cambio, es la quinta exportadora mundial de petróleo y, cuenta con una reserva para 250 años, manteniendo el volumen vigente de extracción, con el 6,8 % de las reservas, aportando el 3,9 % de la producción.

El crecimiento energético en la región estuvo liderizado particularmente por la producción de gas natural, con un 3,21 % de crecimiento y de carbón con un importante ascenso en     12,67 %, mientras que la de petróleo se redujeron en 1,85 %,  Venezuela, miembro de la OPEP, se ha mantenido entre los 10 primeros productores de petróleo del mundo, a pesar de problemas ocurridos en el 2003. El país es por tanto, clave para los mercados energéticos mundiales, con sus reservas probadas de petróleo estimadas en más de 77 mil millones de barriles. Las reservas de gas natural de Venezuela son las mayores de la región, estimadas en unos 147 Trillones de pies cúbicos (TPC). México también tiene grandes reservas de crudo con más 14 mil millones de barriles, mientras que sus reservas probadas de gas natural se estiman en aproximadamente 15 TPC. Argentina, con unos 3,2 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo, es también un importante participante en el mercado de hidrocarburos en Latinoamérica, sus exportaciones se hacen principalmente a Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, con pequeñas cantidades que también van a la Costa del Golfo de los Estados Unidos. Las reservas probadas de gas natural del país son de aproximadamente 27 TPC, como se muestra a continuación:

Fig. 1.2 Reserva de petróleo

Reserva de gas natural (TPC) (mil millones de barriles)

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la OPEP, 5 la región cuenta con más del 10 % de las reservas mundiales de petróleo y con más de 14 % de la producción mundial de ese hidrocarburo.

En este sentido, Venezuela, país anfitrión de la I Cumbre Energética, posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, las cuales alcanzan los 80 billones de barriles. En la actualidad, es el quinto productor de petróleo del mundo.

Brasil, el país con mayor extensión territorial de la región, cuenta con 11,7 billones de barriles de crudo, Ecuador alcanza los 4,51 billones y Argentina 2,46 billones de barriles de reservas probadas. Estos datos se representan en la figura 1.3:

5 Cumbre Energética Suramericana, un encuentro que busca luchar contra la pobreza y las    asimetrías. http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/nota/index.php?ckl=9905

Fig. 1.3 Mayores reservas de crudo del área.

En cuanto al gas natural, Suramérica cuenta con 4 % de las reservas mundiales y es responsable del 6 % de la producción mundial. Entre los países de la región con mayores reservas están Bolivia, Perú y Venezuela. Además de petróleo y gas, el continente suramericano es rico en grandes reservas minerales, recursos naturales así como de ejemplares de flora y fauna, únicos en el mundo.

Teniendo en cuenta estos datos relacionados con la situación energética del área, y debido al acecho de los Estados Unidos a que estas naciones formen parte del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), con el objetivo de anexarse energética y económicamente a esta región; es que se da surgimiento a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), como necesidad de contrapartida  al ALCA. Esta es una propuesta de integración enfocada para los países de América Latina y el Caribe que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, se concreta en un proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre países de América Latina y el Caribe, promovida inicialmente por Cuba y Venezuela.

El ALBA se formuló por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en la isla de Margarita, en diciembre de 2 001, y ha tenido gran impacto sobre las nuevas políticas llevadas a cabo por los acuerdos y convenios, entre los estados de esta región.

Es por ello que debido a estos convenios y con la aprobación de los mandatarios de la región, en conjunto con el presidente de la República Bolivariana para las Américas dan nacimiento a:

- PETROSUR: Integrada por Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay.

- PETROCARIBE: Compuesta por 14 países de la región caribeña, incluida Cuba. En este panorama, la creación de Petrocaribe, a iniciativa del presidente venezolano,   Hugo Chávez, adquiere enorme importancia histórica al convertirse en el primer acuerdo energético de naturaleza solidaria con fines de desarrollo social firmado entre un grupo de estados de cualquier región del mundo

- PETROANDINA: Integrada por Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela.

- PETROAMÉRICA: Impulsada por el gobierno venezolano para redefinir las relaciones existentes en cuanto a recursos y potencialidades, aprovechar la complementariedad económica, social y cultural a fin de reducir las asimetrías de la región. En ella confluyen las tres iniciativas anteriores.

Su objetivo fundamental es lograr y estimular la política de cooperación energética de Venezuela con los países de América Latina y el Caribe en el sector energético, incluyendo petróleo y sus derivados, gas, la electricidad y su uso eficiente, cooperación tecnológica, capacitación, desarrollo de infraestructura energética, así como el aprovechamiento de fuentes alternas tales como: energía eólica, solar y otras.

1.1.3 La Integración Energética vista por los Estados Unidos.

La nueva Política Energética Nacional, lanzada en mayo del 2001 parte analizando que los EE.UU. enfrentó en el 2001 la más seria escasez de energía desde comienzos de los años 70; con efectos que se han transmitido a toda la Unión. Se destaca que uno de los rasgos más sobresalientes de esta crisis han sido los precios de la energía y el alza de los precios del crudo que se alimenta con el nivel de las reservas petroleras estadounidenses que podrían ser insuficientes.

Luego de definir a la crisis como el resultado de un desbalance fundamental entre la oferta (estancada) y la demanda (creciente), la nueva Política Energética Nacional hace particular énfasis en el incremento de la oferta de energía, sobre todo a partir de fuentes convencionales y de origen nuclear.                            . 
Uno de los pilares de la integración energética hemisférica promovida por los EE.UU. es el ulterior avance en la privatización y desregulación de los sectores energéticos nacionales, luego de dos décadas de aplicación de fórmulas neoliberales en este sector en América Latina y el Caribe, con la consecuente erosión de la participación de los Estados en este sector.

Uno de los componentes fundamentales del proyecto de los EE.UU. es la integración energética hemisférica. En este sentido, la actual administración republicana, si bien reconoce la naturaleza global del problema energético, ha hecho especial énfasis en la necesidad de "construir una asociación energética sólida e interdependiente en las Américas". En otras palabras, se aboga por una "seguridad energética común".
Debe destacarse que éste ha sido un objetivo histórico de los EE.UU. en sus relaciones con Latinoamérica, retomado con particular fuerza en el proyecto norteamericano de integración de todo el hemisferio. Aunque el Medio Oriente, donde se ubican dos terceras partes de las reservas petroleras mundiales, se mantendría como un área de especial interés para los países industrializados, cada uno de los grandes bloques económicos en gestación trataría de diversificar las fuentes de los suministros petroleros, dedicando especial atención a las cuencas petroleras situadas en sus respectivas áreas geográficas de mayor influencia.

I.2  Estado actual de la economía y uso de la energía en Cuba.

I.2.1  Desarrollo económico. La Revolución Energética en Cuba.

Nuestro país no esta exento de la crisis energética internacional, y en torno a esto  arrastró una de las peores crisis electroenergética de su historia, ya que se contaba con 10 plantas termoeléctricas con una capacidad instalada de 3 958 MW; donde el 72,77 % le correspondía a las termoeléctricas, los autoproductores de Níquel y MINAZ con el 16,52 MW, la Hidroeléctrica con el 1,48 %, las turbinas de gas con el 7,28 %, plantas diesel 1,94 % y el resto pertenecía a la eólica. Todo lo anterior aparece en la figura siguiente:

Fig 1.4 Capacidad instalada de energía eléctrica.

Estas plantas tienen 46 unidades de generación, sin embargo,  debido a varias causas como por ejemplo: averías, la falta de mantenimiento en el tiempo planificado y el uso de combustible no idóneo para su operación, provocaron que la capacidad real de  generación llegara a ser  de 1 200 MW.

Por su parte la demanda de energía eléctrica en Cuba, se redujo de 2 500 MW en el año 1989 a  950 MW en el 2005, debido al gran número de industrias paralizadas, así como a una baja en el consumo agrícola y doméstico. [6]

Con el derrumbe del campo socialista y la desaparición de la URSS, unido al brutal bloqueo norteamericano, se establece en el país el período especial. Bajo estas condiciones las importaciones del combustible para la generación de electricidad llegaron a valores muy bajos  y la caída de generación de electricidad fue abrupta, decidiéndose iniciar el proceso de asimilación paulatina del crudo nacional en las plantas, a pesar de que sus características (alto contenido de azufre, alta viscosidad y otros componentes) no eran las especificadas en el diseño. Al agudizarse aún más las condiciones del bloqueo y  considerando  el  requerimiento  de  satisfacer  las  necesidades  de  la  economía  y  de  la

población, se acelera más el empleo del crudo nacional y del gas acompañante que se perdía con la extracción del hidrocarburo, llegando al cierre del año 2003 al consumo de       2 300 000 t de combustibles nacionales.

La explotación del crudo nacional, unida al gas acompañante que se expulsaba a la atmósfera con la correspondiente contaminación ambiental y que fue aprovechado para la generación de energía eléctrica, permitió la autosuficiencia energética del país. En esta etapa tuvo una particular importancia la modernización de la centrales termoeléctricas  para el uso eficiente del crudo nacional cuyo alcance fue:

- Adaptación y asimilación paulatina de las instalaciones para la utilización del petróleo crudo nacional como combustible.

- Mantenimiento general y mejoramiento técnico de las instalaciones.

- Restablecimiento de los Sistemas de Control Automático de las Centrales Eléctricas, obsoletos y con ausencia de repuestos en el mercado mundial.

La política energética está orientada a alcanzar la independencia energética. Para ello se     encuentra fomentando la exploración petrolera a través de contratos de riesgo compartido entre la empresa estatal Cubapetro y las empresas privadas, principalmente costa afuera. Por otro lado y como parte de la estrategia de alcanzar la independencia energética, se apoya en el desarrollo de energías renovables, siendo Cuba el mayor país productor del Caribe de estos tipos de energías, en este sentido, se pretende continuar apoyando la utilización de la biomasa como principal recurso energético alternativo. En medio de esta situación se logran algunos convenios con la República Bolivariana de Venezuela y otras entidades exportadoras de combustibles.

Fue así que entre los convenios establecidos y sumado a esto el descubrimiento de un yacimiento de petróleo de calidad, a escasos kilómetros de Santa Cruz del Norte, con reservas probadas de 14 millones de toneladas de crudo, promete restaurar e incrementar los niveles de extracción y dar un alivio importante al apetito energético de Cuba. Según expertos, los pozos que se perforen en ese yacimiento podrían llegar a producir, de conjunto, hasta un millón de toneladas al año, alrededor de la cuarta parte de la producción actual del país. [7]

De aquí que se mantuvo la política de impulsar la extracción del crudo nacional y del gas acompañante, ya que como se muestra en la figura 1.5, se produce un amplio crecimiento de ambos en el periodo de 1 990 al 2 004, donde para el gas fue de un 25 % con un incremento de 21 veces y el petróleo de un 31 % con un incremento de 5 veces.

6  CUBA: Crisis de energía eléctrica. Por Manuel Cereijo, Tomado de la Revista Electrónica GUARACABUYA

7 www.bohemia.cubaweb.cu/2005/ene/03/sumarios/economia/articulo3.htm Tomado 11 de Octubre de 2006.

Fig.1.5 Producción nacional de crudo y gas acompañante en miles de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep).

Fuente: www.OLADE.org.ec/documentos/ONE.doc

Eficiencia energética, uso racional de la energía, uso eficiente de la energía,  son frases muy frecuentes encontradas dentro de las políticas que aplican casi todos los países, muy especialmente impulsadas cuando se presentan etapas o períodos de crisis, ya sea por efecto de precios elevados o por falta de oferta.

La escalada en los precios del petróleo en los últimos tres años alrededor de más de $ 70,00 y  llegando por encima  del nivel de los $84.00 el barril, ha hecho que muchos países se preocupen nuevamente por hacer un uso racional de la energía. Varios de estos  países de Latinoamérica y el Caribe están diseñando o reactivando políticas de ahorro y eficiencia para tratar de paliar los efectos que en la economía causan los elevados precios del petróleo y sus derivados.

Así, la realidad muestra que no se trata solo de diversificar la matríz energética, sino de preocuparse por dar un uso racional y eficiente a la energía. Dos condiciones deben ser consideradas a este efecto: primero, mediante buenas costumbres de uso se debe evitar el desperdicio, hábitos que solo se logran a través de una profunda educación, segundo, promoviendo la utilización de artefactos y equipos modernos, altamente eficientes, es decir, que tengan un menor consumo de energía, sin necesidad de disminuir la capacidad deseada. La Revolución Energética de Cuba no es una campaña transitoria ni demagogia política. Se está en presencia de, probablemente, uno de los esfuerzos más planificados y consientes que haya hecho nación alguna para elevar el nivel de vida de su población consumiendo el combustible de manera racional y económica.

Hasta el momento Cuba ha tenido un Sistema Electroenergético  apoyado en las grandes termoeléctricas que en muchos casos debían llevar la electricidad al extremo opuesto del país a través de redes deterioradas.

La integralidad de la Revolución Energética  cubana es evidente cuando se conoce que los planes gubernamentales también comprenden la reparación de la cablería que llega a cada uno de los hogares reduciendo todavía más las interrupciones, las oscilaciones del voltaje y las pérdidas de energía por la mala calidad de las redes eléctricas. También se emprenden programas de desarrollo de energía limpia como la eólica y la solar, incluso se busca sustituir el consumo de petróleo mediante la utilización del gas acompañante. Según ha expuesto el Jefe de la Revolución, Comandante Fidel Castro Ruz, el mundo de hoy necesita utilizar de forma racional los recursos que están al alcance del hombre 8. De ahí que en los hogares del país, por ejemplo, se emplee de una manera óptima la energía eléctrica.

En Cuba se ha plasmando una serie de transformaciones muy de fondo, que se ha denominado Año de la Revolución Energética en Cuba, y serán explicadas brevemente a contiuación:

En primer lugar, se determina realizar una generación distribuida con motores altamente eficientes, que dejan de lado un sistema de generación centralizada, con equipos antiguos y altamente ineficientes. No sólo se logra un ahorro por el uso con equipos más eficientes en la hora base y pico, sino que se tiene energía continua, en caso de que se presenten más desastres naturales en el futuro. En segundo lugar, está la proyección de lograr mayor cantidad de electricidad sobre la base de gas natural, que es definitivamente mucho más económico que generar con productos derivados del petróleo. Para esto se ha acelerando la

perforación de pozos exploratorios y de desarrollo en la zona productora. Las plantas de ciclo abierto y ciclo combinado, que se han instalado y que se tienen previstas, son sin duda una acertada decisión para tener energía más segura y a mucho menor costo.

Tercero,  dentro del plan que se aplica, se trabaja en una concientización ciudadana que llega a todas las clases sociales. En el ámbito escolar, a manera de ejemplo, existe un plan educativo profundo para no mantener artefactos encendidos sin necesidad en la hora pico, y, en cuarto lugar -donde está centrado el plan de ahorro en Cuba- está la sustitución inmediata y masiva de una serie de artefactos y equipos bastante antiguos e ineficientes y muchos otros que están disminuyendo tremendamente el consumo por domicilio, comercio e industria. El plan es autosustentable y con el mismo ahorro se paga la inversión muy rápidamente.

Todas estas acciones sumadas constituyen una verdadera revolución energética, que en la medida de las posibilidades, y dadas las características de cada país, deberían tomar como ejemplo en Latinoamérica y el Caribe, principalmente para imitar una voluntad política tendiente al  uso racional y eficiente de la energía. Lo anterior no sólo supone beneficios para la economía, sino para la vida sustentable del planeta.

En el año de la Revolución Energética, el Comandante en Jefe afirmó que sin dudas Cuba está en período de transición, pero de la oscuridad a la luz, de la estrechez grande a mejores condiciones. 8

8  Castro Fidel. (2006) Discurso pronunciado por motivo de la culminación del montaje de los grupos electrógenos en Pinar del Río. Granma. La Habana.  Enero 17.

    - La Generación de potencia en Cuba. Análisis del modelo propuesto. Ventajas y desventajas. Efecto Económico.

Uno de los grandes obstáculos que enfrenta el sector energético en Cuba es su reducido potencial de recursos energéticos aprovechables, en comparación con otros países, aunque

la situación no impide que en 1997 la generación bruta total eléctrica  creciera un 6,9 %.

En cuanto al petróleo, el campo más importante de extracción es el de Varadero, con unas

reservas calculadas de 1 100 millones de barriles.

Se han priorizado proyectos energéticos de rápida recuperación y se ha impulsado la electrificación de los sistemas de riego, para disminuir el uso de combustibles importados.

Estas energías son muy importantes en la estructura energética de Cuba, como se puede observar en la figura 1.6, en especial la biomasa, la hidroenergía, la energía solar y la energía eólica. En biomasa, el bagazo de caña de azúcar ha permitido generar energía eléctrica para su propio consumo y para alimentar la red nacional, con una capacidad instalada de alrededor de 790 MW. En hidroelectricidad, en 2003 se generaron 78 GWh.

Fig. 1.6: Energía obtenida de las fuentes renovables en el 2004 (Mtep).

Fuente: Inventario Nacional de Fuentes de Energía Renovables 2004, Oficina Nacional de Estadística, 2005.

En energía solar, se utilizan paneles fotovoltaicos para desarrollar programas de energización de zonas rurales aisladas, con énfasis en educación y salud, por  ejemplo, en la Isla de la Juventud se encuentra en desarrollo un proyecto para incrementar la participación de las energías renovables en los servicios energéticos de la isla, bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), con el apoyo de la  Organización de Naciones Unidas  para el desarrollo Industrial (ONUDI). Asimismo, en cuanto a la energía eólica, está en funcionamiento una central de 0,45 MW y en montaje una planta de 17 MW, además, se realizan  estudios para el aprovechamiento del amplio potencial que tiene el país, en la actualidad se encuentra en ejecución el Parque Eólico I en el municipio de Gibara,  provincia de Holguín que será el mayor por su capacidad de generación: 5,1 MW, formado por seis (6) máquinas de tecnología española, capaces de generar 850 KWh cada una, se prevé próximamente la construcción del Parque Eólico II.

El empleo del gas acompañante del petróleo en la generación de electricidad constituye un método rápidamente asimilado por los cubanos y con suficientes frutos como para comprobar el éxito de la decisión tomada, razón por la que se ejecutan nuevas inversiones.
Fue en 1998 cuando entró en operaciones la primera máquina del proyecto mixto Energás, que con tecnología canadiense, entrega la energía más barata producida en el país.
Se trata de la comunión de tres socios, la Unión Eléctrica que aporta el mercado, la Unión del Petróleo a cargo del suministro del gas y la canadiense Sherritt, la cual entrega el capital y la tecnología.
Con el montaje de tres turbogeneradores en una planta del balneario de Varadero y otro en Boca de Jaruco, en la provincia de La Habana, se conformó ENERGÁS, un proyecto capaz de recuperar el capital inicial en menos de un lustro y en el presente año se incorporaron 2 unidades de 35 MW, 70 MW en total,  alcanzando así 395 MW de capacidad instalada a lo que se debe añadir 100 MW de la termoeléctrica de Este, que cuando no es suficiente el gas puede generar con petróleo. La inversión es provechosa desde cualquier ángulo porque además del empleo del gas acompañante del petróleo en la generación de electricidad se obtienen considerables volúmenes de azufre, nafta y gas licuado.

Téngase en cuenta que con la incorporación de este modelo de generación de energía se obtiene el beneficio adicional de evitar el vertimiento diario a la atmósfera de hasta casi un centenar de toneladas de azufre. Como aspecto llamativo cabe apuntar que el programa tiene asegurado el suministro del gas natural porque la disponibilidad de este volátil recurso creció unas 15 veces en relación con los inicios de la última década.

La dirección nacional del país lleva adelante la Revolución Energética como nuevo modelo para la generación en Cuba.  La experiencia es inédita a nivel internacional, varios países del área y del contexto mundial se interesan por conocer la iniciativa cubana, que ya se vaticina como otro éxito de la Isla, logrando que se utilce de forma óptima  la energía eléctrica y la puesta en práctica de la Tecnología de Gestión Total Eficiente de la Energía que focaliza los problemas y, a partir de ella, se proponen soluciones. De ahí que directivos nacionales trasmitan la importancia de este proceso y ofrezcan  orientaciones medulares para su éxito.

Las múltiples ventajas de la Revolución Energética, y en las que se aborda los nuevos conceptos para la renovación y modernización del sistema nacional de generación y distribución de electricidad, son objetivos clave racionalizar el consumo de hidrocarburos, suprimir despilfarros e indebidos desvíos de combustibles, y obtener ventajas económicas al introducir medios tecnológicos y electrodomésticos acordes con la intención de ahorrar anualmente un estimado de mil millones de dólares.  Con los nuevos proyectos, se gastará seis veces menos combustible por kilowatt, y la generación de electricidad entrará en explotación en sólo seis meses.

Con la identificación de los principales problemas  del Sistema Electroenergético Nacional se diseñan un conjunto de líneas estratégicas  todas en proceso de implantación.

Las principales medidas adoptadas para la transformación del sistema han sido: 9

- Adquisición e instalación de equipos de generación más eficientes y seguros con grupos electrógenos y motores convenientemente ubicados en distintos puntos del país.

- Intensificación acelerada del programa para incrementar el uso del gas acompañante del petróleo nacional en la generación de electricidad mediante el empleo del ciclo combinado.

- Rehabilitación total de las redes de distribución anticuada e ineficiente que afectaban el costo y la calidad del fluido eléctrico.

- Priorización de los recursos mínimos necesarios para una mejor disponibilidad de las plantas del sistema electroenergético y su paso a conservación.

- Un programa intensivo de investigación y desarrollo del uso de la energía eólica y solar en Cuba.

La nueva concepción de generación tiene las siguientes ventajas: 9

- Valores mínimos de consumo de combustible por kilowatt/hora generado: 210 g/KW.h como promedio de diesel o fuel oil, según el tipo de motor y su objetivo.

- Valores de potencia unitaria cuya capacidad, en caso de avería, no tiene impacto   significativo en la disponibilidad del sistema.

- Distribución geográfica adecuada, lo cual contribuye a la protección del servicio eléctrico de la población y los objetivos económicos y sociales ante huracanes y averías.

- Disponibilidad mayor de un 90 % y muy por encima del 60 % de las plantas termoeléctricas en nuestro actual sistema.

- Con la extracción del petróleo se generan importantes cantidades de gas. En los últimos años la equivalencia en petróleo del gas utilizado ha estado alrededor de 1 millón de toneladas.

- La generación de electricidad con gas es ya de 235 000 KW.h. Cantidades adicionales de gas se destinan a la cocción de alimentos en parte de la Ciudad de La Habana y a producir electricidad en dos de las unidades de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, preparada para la quema simultánea de gas y crudo.

- Próximamente entran en servicio otros 90 000 KW producto de esa tecnología, y en proyecto 70 000 KW de dos nuevas turbinas de gas y un ciclo combinado que sumará más de 200 000 KW para un total de casi medio millón de kilowatts con esta fuente limpia y barata de energía.

- Se inició un proceso de rehabilitación de las redes con el objetivo de reducir las pérdidas de distribución y los bajos voltajes.

Cuando concluya la instalación del equipamiento Cuba producirá 1 320 MW/h  de electricidad, se habrá ahorrado mil 700 millones de dólares en inversión, seis años de trabajo y, diariamente, al menos 40 toneladas de petróleo. A esta capacidad  se añade no menos  de un millón de KW.h producto de las medidas de ahorro energético, disponiendo el país de dos millones de KW.h por encima de la que disponía anteriormente.

Cuba en similar etapa del año anterior gastaba 150 MW por encima del valor actual, expresión de la validez del programa, el cual comprende la instalación de generadores más eficientes y la rehabilitación de redes de distribución.

Entre otros beneficios de la revolución energética está el ahorro de divisas, el empleo de un combustible noble, seguro y sano en los hogares; cálculos conservadores estiman que la puesta en vigor del nuevo esquema le ahorrará a la nación no menos de 1 000 millones de dólares, lo cual ha precisado de otras acciones como el desarrollo de una masiva campaña para el control y disminución del consumo eléctrico en la población y los organismos de la administración central del Estado

9  Material de estudio marzo-abril de 2006, La Revolución Energética en Cuba

  - La Administración de energía. Característica de la gestión y administración de energía en las CTE.

1.3.1  La Administración de energía en América Latina y Cuba.

En América Latina, dada las condiciones de subdesarrollo a las que se ven sometidos los países, surgen e implementan diferentes programas encaminados al ahorro de energía. Dentro de ellos se pueden citar.

En México La Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, que goza de autonomía técnica y operativa,  tiene por objeto fungir como órgano técnico de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de los particulares, en materia de ahorro y uso eficiente de la energía y de aprovechamiento de energías renovables. Su Misión es coordinar y promover  acciones para el aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos renovables y no renovables y su Visión ofrecer credibilidad y satisfacción a un número creciente de clientes a través de la innovación, eficacia y calidad. De conjunto con la CONAE trabajan:

- El programa Promoviendo un Sector Público Energéticamente Eficiente (PEPS)  que busca crear un movimiento mundial de gobiernos locales que adopten políticas de compras de productos ahorradores de energía, que ayuden a reducir el consumo de energía de los municipios, con grandes beneficios económicos y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero mejorando la sustentabilidad urbana.

- El Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) y sus asociaciones, cuya misión es construir y darles apoyo  en un movimiento mundial para lograr mejoras tangibles en las condiciones ambientales locales y en el desarrollo sustentable global a través de acciones locales acumulativas, donde tiene gran representación en América Latina, el Caribe y  en países europeos.

- El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) es un organismo mexicano, privado con participación mixta, creado en 1990 con la participación de las principales cámaras industriales del país, encaminado a realizar acciones de eficiencia energética dirigida a los usuarios de los sectores industrial, comercial, de servicios, doméstico y servicios municipales, demostrando desde su fundación los beneficios del ahorro de energía eléctrica.

- EDUCAREE: Promueve la formación de una cultura de ahorro de energía eléctrica en la población infantil y juvenil, a través del programa de Educación para el Uso Racional y Ahorro de Energía Eléctrica

En Perú, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) es el ente rector en el sector y tiene la autoridad para regular el otorgamiento y aprovechamiento de recursos mineros y de hidrocarburos. Asimismo, regula todo lo relacionado a la generación y aprovechamiento de energía. Con el propósito de enfrentar el déficit de energía eléctrica existente en el país, se creó el Programa para Ahorro de Energía (PAE) del Ministerio de Energía y Minas, con el fin de mejorar los hábitos de consumo de la población y promover la utilización de equipos energéticamente eficientes.

En noviembre de 1997 surge el Programa de Ahorro de Electricidad en Cuba (PAEC)  después de un período de estudio de programas  o proyectos similares  que han tenido resultados exitosos en otros países y de visitar e intercambiar  con el Programa de Ahorro  (PAE) del Perú, el Fideicomiso de Ahorro de Electricidad (FIDE)  y la Comisión de Ahorro de la Energía (CONAE)  de México.

Para cubrir la demanda y evitar afectaciones a la población y en el sector estatal, este Programa de ahorro de Electricidad en Cuba (PAEC) tiene como objetivos:

- Reducir la máxima demanda del sistema y la tasa de crecimiento anual del consumo según los planes que se establezcan.

- Lograr desarrollar hábitos y costumbres en el Uso Racional de la Energía y Protección del Medio Ambiente en las nuevas generaciones.

- Desarrollar  una  base  normativa y  una  política  de  precios  que  garanticen  una  buena eficiencia energética de todos los nuevos equipos eléctricos que se instalen en el país.

Su Misión es Garantizar el cumplimiento del programa de medidas excepcionales de ahorro de energía y desplazamiento de las cargas fuera del horario pico, que emite el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, teniendo su principal acción en Regular la Demanda y el Consumo de Energía Eléctrica en las principales empresas del país y prestar servicios de asesoría energética con calidad, eficiencia y competitividad que satisfagan las exigencias del cliente, así como crear conciencia en el uso eficiente de la energía eléctrica, logrando con estas acciones retrasar la necesidad de las inversiones que debe realizar el país en las unidades generadoras de energía eléctrica y mejorar la eficiencia en el uso de la electricidad.

Para el logro de estos objetivos el PAEC cuenta con un grupo nacional encargado de dirigir la política, y un grupo en cada provincia encargado de desarrollar todas las actividades previstas, que disponen de una fuerza técnica muy calificada de alrededor de 300 profesionales. Para el desarrollo de sus funciones los especialistas del Grupo Nacional del PAEC están organizados en 3 Proyectos Fundamentales de trabajo como se muestra en la siguiente figura:

Fig. 1.7 Estructura Organizativa del Grupo Nacional del PAEC.

Dentro de las principales acciones  desarrolladas por estos proyectos se encuentran:

- El PROYECTO TÉCNICO del PAEC, es el encargado de dirigir todas las acciones encaminadas a reducir  la demanda y la generación en el corto y mediano plazo implementando proyectos y tareas, desarrollando auditorias y estableciendo un control estricto del comportamiento de los consumidores tanto del Sector Residencial como del resto.

- El PROYECTO EDUCATIVO Y DE MOTIVACIÓN AL AHORRO del PAEC, dirige todas las acciones encaminadas a formar una cultura sobre el uso racional de la energía y el cuidado del medio ambiente en las nuevas generaciones, para ello, cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación (MINED) y se crea el Programa de Ahorro  de energía para el Ministerio de Educación (PAEME), que orienta la inclusión en los programas  educativos todo lo relacionado con el ahorro de energía, para que sea tratado como eje transversal en las clases de las diferentes asignaturas , motivar acerca de la importancia de adoptar medidas de ahorro de electricidad por toda la población en cualquier lugar que se esté consumiendo y elevar el dominio y el conocimiento de todos los especialistas energéticos propios del PAEC, así como, los de empresas y organismos del país.

En la actividad de Motivación se implementa una campaña integral por los medios de difusión, desarrollando una serie de mensajes de bien público por radio y televisión, vallas en calles y carreteras, artículos educativos y de resultados de ahorro en diferentes centros y un trabajo directo con las organizaciones barriales, de hombres y de mujeres, todas dirigidas a enseñar como se puede ahorrar y de la importancia relevante de estas acciones para la economía individual y del país y para preservar el medio ambiente en que vivimos.

- El PROYECTO NORMAS Y PRECIOS del PAEC fundamenta su trabajo en el desarrollo de normas de eficiencia energética que creen las bases para que todos los nuevos equipos eléctricos que se produzcan o importen tengan la mayor eficiencia posible, así como, que la política de precios que se desarrolle estimule la elevación de la eficiencia energética.

Por su parte, el Ministerio de la Industria Básica (MINBAS) orientó una Guía Metodológica  que tiene como objetivo evaluar cuantitativamente el uso racional y eficiente de la energía de forma independiente en centros laborales de cualquier rama u organismo, sirviendo además de instrumento a los colectivos de dirección administrativa para valorar el trabajo del personal vinculado con esta actividad.

En ella se hace alusión a definiciones importantes: uso racional de energía  como la utilización estricta de la cantidad  de energía necesaria, según los índices de consumo establecidos, para la realización de las actividades de producción o servicio. De igual forma plantea el uso eficiente de la energía referido a la reducción de la cantidad de energía que establecen los índices de consumo, en la realización de actividades como las señaladas anteriormente, para lograr las metas productivas con índices inferiores a los establecidos. Explica además, cada uno de los aspectos a evaluar y permite valorar los aspectos siguientes:

- Utilización de la energía eléctrica.

- Estado de las instalaciones, equipos y dispositivos.

- Control del uso de la energía eléctrica.

- Funcionamiento de las direcciones administrativas en cuanto al empleo de este portador.

- El accionar del resto de las Organizaciones de Base.

1.3.2 Característica de la gestión y administración de la energía de la CTE en Cuba.

Existen en el país más de 3 000  000 KW de potencia instalada en termoeléctricas, gran parte de las cuales superan los 25 años  de explotación, tienen una disponibilidad promedio del 60 %, y grandes consumo de combustible por KWh generados. Para dar seguimiento a estos indicadores, en las Centrales Termoeléctricas se crea un grupo energético compuesto por representantes  de las diferentes áreas de la entidad los cuales son los encargados de controlar los portadores energéticos de las áreas de transporte, cocina-comedor, edificio administrativo y los talleres. En el departamento de régimen el personal perteneciente al grupo energético es el encargado de controlar los portadores de las áreas  tecnológicas de conjunto con los técnicos del departamento y estos son analizados en los consejos de dirección.

El sector energético cubano está constituido por  La Unión de Empresas del Petróleo (UEP) y las entidades pertenecientes a la Unión Eléctrica (UNE). Estas dependen del Ministerio de la Industria Básica (MINBAS), además se incluyen las centrales de cogeneración que pertenecen al Ministerio de  la Industria Azucarera (MINAZ). Con el propósito de satisfacer adecuadamente las expectativas en el servicio eléctrico a sus clientes, se creó en Cuba la UNE (Unión Eléctrica). Esta es la encargada de generar, transmitir, distribuir y comercializar  la energía eléctrica.

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tenía en el 2004 una potencia instalada distribuida en 8 Empresas Termoeléctricas que agrupan a 14 Centrales Eléctricas con un total disponible de 38 unidades generadoras, las cuales se muestran a continuación.

-    CTE Máximo Gómez (Mariel): 2 X 50 MW y 4 X 100 MW. *

- CTE Otto Parellada: 1 X 64 MW (checa).

- CTE Antonio Maceo (Regla): 1 X 20 MW.

- CTE Frank País: 1 X 18 MW.

- CTE Este Habana: 3 X 100 MW.*

- CTE Antonio Guiteras: 1 X 330 MW.*

- CTE José Martí: 1 X 35 MW.

- CTE Carlos Manuel de Céspedes: 2 X 30 MW y 2 X 158 MW.*

- CHE Robustiano León: 2 X 14 MW y 1 X 15 MW.

- CTE Diez de Octubre: 2 X 64 MW y 3 X 125 MW.*

- CTE Raúl Martínez (Vicente): 1 X1 6,5 MW.

- CTE Antonio Maceo (Renté): 2 X 50 MW y 4 X 100 MW.*

- CTE Héctor Pavón: 1 X 4 MW, 1 X 5 MW y 1 X 10 MW.

- CTE Lidio Ramón Pérez (Felton): 2 X 250 MW.*

- ENERGAS (Matanzas): 3 turbinas de gas X 35 MW.

La capacidad de generación eléctrica instalada, incluyendo la de auto productores, alcanzaba 3 958 MW en el período comprendido entre el 2002-2004, en el año 2005 hubo una disminución a 1 200 MW  y a finales de junio del 2007 alcanzaba 4 708 MW, de ellas 395 MW  en Energás, 1 264 MW en grupos electrógenos y en termoeléctricas  3 049 MW.  En la figura 1.8 se muestra el comportamiento que ha tenido el desarrollo electroenergético en los últimos años  lo que ilustra los resultados satisfactorios  de  la Revolución Energética.

(*) Termoeléctricas de mayor capacidad de generación.

Fig. 1.8: Comportamiento del desarrollo energético.

Hoy puede decirse que el 33 % de la generación eléctrica del país se hace con alta eficiencia, empleando gas o motores modernos que tienen por tanto los índices de consumo más bajos que se obtienen en el mundo, y se pretende seguir avanzando para alcanzar que el 100 % de la generación sea en condiciones de máxima eficiencia y se logrará en un tiempo relativamente breve.

      - Repercusión de la Revolución Energética en la  Empresa Termoeléctrica

Cienfuegos.

El Sistema Eléctrico Nacional concentraba altos porcentajes de generación en pocas termoelétricas  y aprovechaba apenas  el 60 % de su capacidad, mientras gastaba 380 000 toneladas de combustible de altísimo precio, algunas de las medidas tomadas fue la desactivación de algunas plantas termoeléctricas  del país, principalmente las de baja generación, no previéndose nunca la desactivación de la central Carlos Manuel de Céspedes por ser la más eficiente y ocupar una posición estratégica al estar situada en el centro del país, donde ella puede mantener el voltaje al extremo Oriental y Occidental, se programaron mantenimientos a las unidades  de 30 MW que estaban previstas en el plan de desactivación, la modernización de las unidades japonesas de 158 MW para mantener el crecimiento de la generación y la sustancial reducción en la energía dejada de servir, catalogando a esta CTE como una gran locomotora empujando el sistema.

Conclusiones parciales:

- Producto de las  crisis petroleras, donde los Estados Unidos han estado involucrados por poseer el control de este recurso, los  precios del petróleo  se han incrementado de 12 dólares por barril en 1979 hasta de 84 dólares por barril en el 2007.

- La compleja situación económica mundial ha originado el desarrollo de la cooperación energética regional como alternativa para paliar los efectos de la crisis económica.

- Atendiendo al estado actual de la economía y el uso de la energía en Cuba se lleva adelante la Revolución Energética como nuevo modelo de generación que favorece crecimientos en la economía con ahorros relativos y absolutos de combustible, utilizando aparejadamente otras fuentes alternativas como: la biomasa, hidroenergía, la solar y eólica.

- En Cuba se aplican programas para la generación de electricidad, basadas en la Revolución Energética,  donde se descentraliza el sistema energético nacional, con  el apoyo de los  grupos electrógenos, instalados en diversas provincias del país.

- La adopción de nuevas medidas y modelos de ahorro energético en las Centrales Eléctricas contribuyen a  la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional, lo que ha permitido reducir considerablemente las afectaciones en el sector estatal y poblacional.

Capítulo II

## La administración de energía en la CTE ¨ Carlos M. de Céspedes¨

  - Característica energética actual de la Central termoeléctrica Carlos Manuel de

Céspedes. Organización estructural:

La estructura  de la organización de la energía en la empresa está basada de inicio en un programa profesional  para los operadores de Control de Unidad de los bloques  tanto japoneses como los checos de la Central Termoeléctrica, este programa permite mantener  el control de cada uno de los procesos que ocurren en la central, siendo vigilados constantemente por los operadores, llevando de forma horaria todos los parámetros en hojas de lecturas donde pueden comprobarlos con sus valores nominales según la carga y actuar sobre ellos en tiempo real ante un mal resultado en el trabajo.

En la actualidad los datos primarios son recogidos por los operadores locales que son  los encargados de tomar las lecturas de presiones, temperaturas, flujos, consumos, etc., directamente en los equipos que son atendidos por ellos en los modelos de lectura, estos se comprueban con los datos tomados por los operadores de la Sala de Control para poder apreciar las posibles diferencias que existan entre los valores  locales  y los datos automáticos para ser corregidos.

Posteriormente al concluir las 24 horas, es decir, la rotación de los tres turnos de operación los modelos son enviados al Departamento de Control de Régimen donde los técnicos de dicho departamento procesan de forma diaria todos los datos tomados de insumo, combustible y sobreconsumos promediados durante las 24 horas de trabajo de cada bloque  en programas en EXCEL  para llegar a los resultados finales  y así comprobar el comportamiento diario y sus variaciones, determinando  la influencia que tienen los defectos detectados con anterioridad o durante el día para  llegar a posibles soluciones  y actuar sobre ellas de forma diaria y semanalmente se elabora un Informe para conocimiento de los trabajadores con el objetivo de que puedan conocer el estado del cumplimiento de los indicadores.

Al finalizar el mes se elabora un Informe Técnico Mensual  por el técnico del departamento que contiene todos los indicadores de la empresa tanto los planes como los reales que es revisado por el Especialista de Régimen y aprobado por el Director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) para ser enviado al Ministerio de la Industria Básica (MINBAS), también es elaborado un Informe al Consejo de Dirección por el Especialista de  Régimen que contiene el resultado del trabajo del mes  comparándose con el mes anterior , seguidamente es enviado al Director General  para ser analizado en el Consejillo donde intervienen todos los factores y Directores del as Unidades Empresariales  de Base, se analizan todos los planes que son dados por la Unión Nacional Eléctrica (UNE) así como los reales, y finalmente se toman decisiones mayores como: posibles mantenimientos,  sustituciones de equipos y reparaciones de los mismos.

Es válido aclarar que la Empresa trabaja con planes reajustados debido a las realidades existentes en cada una de las termoeléctricas y situación del Sistema Electroenergético Nacional,  y es sobre esa base que se analiza el cumplimiento de los indicadores en el mes.

2.2  Características técnicas del sistema.

En el presente capítulo se expone el desarrollo de una Tecnología para la mejora de la eficiencia energética en plantas termoeléctricas, a través del monitoreo, control, optimización y diagnóstico operacional, la cual constituye un paso de avance en relación con los sistemas existentes.

Durante los  años de funcionamiento de las unidades, sus indicadores de disponibilidad y de eficiencia se han encontrado entre los más altos del SEN y cercanos a los valores máximos alcanzables. Cuentan con tecnologías que ayudan a disminuir el consumo específico de combustible, únicas en el país, como son: el sistema de limpieza continua del condensador, el sistema de utilización total del vapor de sellaje de las turbinas, el generador de vapor totalmente automatizado y de alta eficiencia, entre otras.

Estas condiciones hacen que esta central haya sido desde su instalación las más eficientes del país, para el mejoramiento de la gestión de la explotación de las C.T.E., se lleva a cabo un Sistema Informático para las unidades de la C.T.E. “CMC” de Cienfuegos, que permite al operador y al Departamento de Explotación, efectuar la operación lo más económica posible, garantizando la seguridad de la C.T.E.

La HIDIC-80 ( TITAN) es una mini computadora instalada en las unidades 3 y 4 de CMC realizando funciones de DATA LOGGER, es decir un dispositivo recolector de datos del funcionamiento de ambas unidades, con los cuales realiza diferentes funciones:

- Monitoreo de alrededor de 230 señales analógicas en cada unidad de las que ofrece valores dentro de determinados rangos establecidos, ante alguna anormalidad anuncia con alarmas con valores fijados.

- Monitoreo del estado de hasta 48 señales digitales de puesta en marcha y parada de equipos tecnológicos de cada unidad con el dato adicional de la hora en que ocurre cada evento y llevar el tiempo de servicio de cada uno de ellos cuando estén en ON.

- Recepción de 16 señales de pulsos por cada unidad correspondientes a integradores de energía eléctrica de cada unidad y sus principales equipos auxiliares, así como también los de combustible que consume cada unidad.

- Monitoreo constante de 32 señales digitales de los disparos que ocasionan que la unidad quede fuera de servicio por diferentes problemas tecnológicos y su ordenamiento en orden riguroso de ocurrencia.

Las señales analógicas se dividen en diferentes grupos:

- Grupo de presiones y tiro de aire y gases de caldera.

- Grupo de temperaturas de caldera.

- Grupo de flujos y niveles de caldera y turbina.

- Grupo de presiones de turbina y sus auxiliares.

- Grupo de temperaturas de turbina y sus auxiliares.

- Grupo de señales eléctricas y  otras mediciones especiales.

Las señales digitales se dividen también en 3 grandes grupos:

- Grupo de señales de puesta en marcha y parada de equipos auxiliares de los tres equipos fundamentales de cada unidad: generador, caldera y turbina.

- Grupo de señales de la secuencia de disparo de la unidad.

- Grupo de señales de integración eléctrica del generador y los equipos auxiliares fundamentales de la unidad y el consumo de combustible tanto de fuel oil como de Light oil.

La HIDIC-80 realiza otro grupo de funciones fundamentales que son las siguientes:

- Cálculos del proceso:

Realiza un grupo de cálculos que se dividen en dos grandes grupos:

- Cálculos de eficiencia:

Ejecuta todos los cálculos que intervienen en el análisis de la eficiencia de la unidad: consumo de vapor, combustible, eficiencia de turbina, caldera, los principales sistemas auxiliares.

- Cálculos  mas específicos:

Niveles de tanques, entalpías, de linearizar parámetros, cálculos de tablas y curvas.

Otra función es utilizar dos impresoras para:

- Registro de eventos en las unidades: puesta en marcha y parada de equipos ocurrencias de alarmas, secuencia de disparo de las unidades cuando ocurren, muestreo de puntos analógicos en tablas según se quieran agrupar por el operador y resúmenes de puntos que están en alarma.

- Imprimir los cálculos de eficiencia realizados en grupos horarios, por turnos (cada 8 horas) y diarios, así como resúmenes y promedios de puntos de medición en los mismos intervalos de tiempo.

También se lleva a cabo una serie de programas en EXCEL por el departamento de Control de Régimen de forma que permita monitorear y controlar de manera rápida todos los indicadores técnicos de la central, todos ellos vinculados entre sí para evitar posibles errores de cálculo, con todo lo anterior expuesto al personal del Departamento se le facilita el Control del Sistema de Monitoreo para poder ejecutar diferentes programas como: sobreconsumos, insumo, control de combustible, balances de agua.

2.3  Forma del sistema de monitoreo y control energético. Análisis crítico del sistema.

Toma de decisiones.

2.3.1  Forma del sistema de monitoreo y control energético:

- Sobreconsumos:

Programa automatizado para  todo el cálculo de los sobreconsumos por unidades y que además brinda toda la información para el informe mensual de producción de la UEB de Producción así como toda la información adicional necesaria para las diferentes áreas, Dirección de la Empresa, y UNE, no solamente para el cierre del mes, sino que brinda la posibilidad de este cálculo diariamente para poder accionar sobre ellos tomando las medidas correctivas lo antes posible.

El  programa computacional en EXCEL  de cinco hojas brinda la posibilidad de que con los menores datos posibles a introducir se realice todo cálculo de los sobreconsumos de los bloques generadores diariamente correspondiendo cada hoja CMC-1, CMC-2, CMC-3, CMC-4 y  una hoja número cinco correspondiente a los resultados, brindando con ello los datos diarios y acumulados necesarios para su análisis  de una forma rápida en la que se pueda tomar medidas necesarias para la disminución de los mismos, logrando con ello mejorar la eficiencia de los bloques generadores.

Para una breve  explicación, a continuación se tomará como ejemplo la Hoja No-3  correspondiente a CMC-3 solamente un día (1), las celdas debajo del primer día del mes (1) que se encuentran en blanco son las utilizadas para introducir los datos medios del día, necesarios para el cálculo de las celdas sombreadas que su resultado es de forma automática, en la columna derecha se encuentran relacionados todos los indicadores.

| Fecha (dd/mm/aa) |  |  |  | febrero-07 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo de combustible equivalente de la unidad durante el período en ton.-eq. |  |  |  |  |  | 798.65 |
| Consumo de combustible horario de la unidad durante el período en ton.eq./h. |  |  |  |  |  |  |
| Generación bruta en MWh |  |  |  |  |  | 3276.00 |
| Tiempo de generación en horas |  |  |  |  |  | 24.00 |
| Carga promedio en MW |  |  |  |  |  | 106 |
| Consumo específico de combustible promedio de la unidad en el período |  |  |  |  |  | 242.79 |
| Temperatura nominal del vapor sobrecalentado en °C |  |  |  |  |  | 538.00 |
| Temperatura real del vapor sobrecalentado en °C |  |  |  |  |  | 533.69 |
| Diferencia en temperatura del vapor sobrecalentado en °C |  |  |  |  |  | 4.40 |
| Sobrecons. comb.por desviación temperatura del vapor sobrecal. en ton.-eq. |  |  |  |  |  | 0.9511 |
| Sobrecons. esp. comb. por desviación temperatura del vapor sob .en g/kWh |  |  |  |  |  | 0.37 |
| % sobrecons. comb.por desviación temperatura del vapor sobrecal. |  |  |  |  |  | 2.09 |
| Temperatura nominal del vapor recalentado en °C |  |  |  |  |  | 535.00 |
| Temperatura real del vapor recalentado en °C |  |  |  |  |  | 516.79 |
| Diferencia en temperatura del vapor recalentado en °C |  |  |  |  |  | 18.70 |
| Sobrecons. comb.por desviación de la temp. vapor recalentado en ton.-eq. |  |  |  |  |  | 0.0000 |
| Sobrecons. esp. comb.por desviación de la temp. vapor recalentado en g/kWh |  |  |  |  |  | 0.00 |
| % sobrecons. comb.por desviación de la temp. vapor recalentado |  |  |  |  |  | 0.00 |
| Presión nominal del vapor sobrecalentado en kg/cm² |  |  |  |  |  | 128.00 |
| Presión real del vapor sobrecalentado en kg/cm² |  |  |  |  |  | 128.00 |
| Diferencia en temperatura del vapor recalentado en °C |  |  |  |  |  | 0.00 |
| Sobrecons. comb. por desviación presión vapor sobrecalentado en ton.-eq. |  |  |  |  |  | 0.0000 |
| Sobrecons. esp. comb. por desviación presión vapor sobrecalentado en g/Kwh |  |  |  |  |  | 0.00 |
| % sobrecons. comb. por desviación presión vapor sobrecalentado |  |  |  |  |  | 0.00 |
| Temperatura normativa del agua de alimentar en °C |  |  |  |  |  | 233.34 |
| Temperatura real del agua de alimentar en °C |  |  |  |  |  | 199.31 |
| Diferencia de temperatura del agua de alimentar con respecto a la nominal en °C |  |  |  |  |  | 34.04 |
| Sobrecons. comb.debido a baja temp.del agua de alimentar en ton.-eq. |  |  |  |  |  | 0.0000 |
| Sobrecons. esp. comb.debido a baja temp.del agua de alimentar en g/kWh |  |  |  |  |  | 0.00 |
| % sobrecons. comb.debido a baja temp.del agua de alimentar |  |  |  |  |  | 0.00 |
| Calor bruto producido en la caldera en Gcal/h |  |  |  |  |  | 7402.00 |
| Temperatura normativa de los gases de escape en °C |  |  |  |  |  | 143.56 |
| Temperatura real de los gases de escape en °C |  |  |  |  |  | 86.08 |
| Diferencia de temperatura de los gases de escape en °C |  |  |  |  |  | -57.48 |
| Sobrecons. comb. debido a las pérdidas de calor con gases escape en ton.-eq. |  |  |  |  |  | 0.0000 |
| Sobrecons. esp. comb. debido a pérdidas de calor con gases escape en g/kWh |  |  |  |  |  | 0.00 |
| % sobrecons. comb. debido a las pérdidas de calor con gases escape |  |  |  |  |  | 0.00 |
| Caudal normativo del agua de reposición en ton. |  |  |  |  |  | 169.00 |
| Caudal real del agua de reposición en ton. |  |  |  |  |  | 558.00 |
| Flujo por la extracción Continua |  |  |  |  |  | 11.00 |
| Diferencia de caudal de agua de reposición en ton. |  |  |  |  |  | 389.00 |
| Sobrecons. comb. debido a reposición de agua en ton.-eq. |  |  |  |  |  | 16.3380 |
| Sobrecons. esp. comb. debido a reposición de agua en g/kWh |  |  |  |  |  | 6.42 |
| % sobrecons. comb. debido a reposición de agua |  |  |  |  |  | 35.95 |
| Carga nominal de la turbina en MW |  |  |  |  |  | 169.00 |
| Factor fc/fcn |  |  |  |  |  | 62.72 |
| Temperatura del agua de mar a la entrada del condensador |  |  |  |  |  | 26.28 |
| Temperatura del agua de mar a la salida del condensador |  |  |  |  |  | 33.68 |
| Factor dt/fcn |  |  |  |  |  | 0.0772 |
| Diferencia terminal de temperatura nominal a la salida del condensador |  |  |  |  |  | 2.4860 |
| Temperatura de saturación |  |  |  |  |  | 36.39 |
| Presión absoluta normativa en el condensador en kg/cm² |  |  |  |  |  | 0.0607 |
| Presión atmosférica según barómetro en BTG en mm Hg |  |  |  |  |  | 764.02 |
| Temperatura del barómetro en BTG en °C |  |  |  |  |  | 26.64 |
| Presión atmosférica corregida por temperatura mm Hg |  |  |  |  |  | 760.67 |
| Presión de vacío (manométrica) real en el condensador en mm Hg |  |  |  |  |  | 697.08 |
| Temperatura en BTG en °C |  |  |  |  |  | 20.56 |
| Diferencia terminal de temperatura real a la salida del condensador |  |  |  |  |  | 2.5906 |
| Presión de vacío (manométrica) corregida real en el condensador en mm Hg |  |  |  |  |  | 690.61 |
| Presión absoluta real en el condensador en kg/cm² |  |  |  |  |  | 0.0953 |
| Diferencia de presión en el condensador en kg/cm² |  |  |  |  |  | 0.0344 |
| Sobrecons. de combustible debido al bajo vacío en ton.-eq. |  |  |  |  |  | 21.220 |
| Sobrecons. esp. de combustible debido al bajo vacío en g/kWh |  |  |  |  |  | 8.34 |
| % sobrecons. de combustible debido al bajo vacío |  |  |  |  |  | 46.69 |
| Oxígeno salida del horno |  |  |  |  |  | 0.90 |
| Oxígeno salida de los Calentadores de aire |  |  |  |  |  | 3.55 |
| Eficiencia de Caldera |  |  |  |  |  | 89.86 |
| Exceso de aire salida del horno |  |  |  |  |  | 1.04 |
| Exceso de aire salida de los Calentadores de aire |  |  |  |  |  | 1.19 |
| Infiltraciones en los Calentadores de aire. |  |  |  |  |  | 0.1507 |
| Exceso de aire Normativo |  |  |  |  |  | 1.2425 |

A continuación se muestra la Hoja 5 que de forma automática informa de manera consolidada los resultados obtenidos diariamente así como el acumulado de cada bloque generador, en este caso se ejemplifica con los datos que pertenecen a las unidades 3 y 4.

|  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  | 28-02-07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diario Unidad # 3 |  |  |  | Acumulado Unidad # 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sobreconsumo |  |  |  |  | Sobreconsumo |  |  |  |
| Sobreconsumos | Nominal | Real | Ton | g/kWh | Nominal | Real |  | Ton |  | g/kWh |  |
| Vacío | 0.0989 | 0.1021 | 2.57 | 0.79 | 0.0939 | 0.1107 |  | 416.28 |  | 4.26 |  |
| Pres. vapor sobrecal. | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 128.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Temp vapor sobrec. | 538.00 | 529.62 | 2.36 | 0.73 | 538.00 | 534.27 |  | 32.21 |  | 0.33 |  |
| Temp vapor recal. | 538.00 | 539.21 | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 539.54 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Temp agua aliment. | 248.43 | 248.51 | 0.00 | 0.00 | 248.61 | 238.40 |  | 55.43 |  | 0.57 |  |
| Exceso de aire | 1.24 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.19 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Temp gases salida | 143.56 | 124.33 | 0.00 | 0.00 | 143.56 | 123.48 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Flujo agua reposic. | 154.00 | 227.00 | 3.07 | 0.94 | 4623.00 | 7803.00 |  | 133.56 |  | 1.37 |  |
| Total |  |  | 8.00 | 2.46 |  |  |  | 637.48 |  | 6.53 |  |
|  | Diario Unidad # 4 |  |  |  | Acumulado Unidad # 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sobreconsumo |  |  |  |  | Sobreconsumo |  |  |  |
| Sobreconsumos | Nominal | Real | Ton | g/kWh | Nominal | Real |  | Ton |  | g/kWh |  |
| Vacío | 0.0989 | 0.1114 | 10.38 | 3.19 | 0.0900 | 0.1192 |  | 714.25 |  | 7.41 |  |
| Pres. vapor sobrecal. | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 128.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Temp vapor sobrec. | 538.00 | 518.58 | 5.68 | 1.75 | 538.00 | 518.47 |  | 167.26 |  | 1.74 |  |
| Temp vapor recal. | 538.00 | 503.17 | 5.83 | 1.79 | 538.00 | 499.76 |  | 187.17 |  | 1.94 |  |
| Temp agua aliment. | 248.51 | 249.05 | 0.00 | 0.00 | 245.69 | 245.91 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Exceso de aire | 1.24 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.19 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Temp gases salida | 143.56 | 122.31 | 0.00 | 0.00 | 143.56 | 121.42 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Flujo agua reposic. | 154.00 | 295.00 | 5.92 | 1.82 | 4774.00 | 8451.00 |  | 154.43 |  | 1.60 |  |
| Total |  |  | 27.81 | 8.55 |  |  |  | 1223.11 |  | 12.69 |  |

- Balance de agua:

Partimos de conociendo el consumo de todos los flujómetros y a la vez comparar estos suministradores con sus planes individuales.

Programa en EXCEL  para realizar un balance general de agua para la producción desde los tanques finales de suministro de Tratamiento Químico del Agua hasta los consumidores internos de cada bloque y desde la salida de los Lechos mezclados de TQA hasta los referidos tanques que suministrando al mismo solamente los datos obtenidos por los operadores de todos los flujómetros de las distintas aguas utilizadas (celdas sombreadas en la 4ta fila de las columnas) ejecutar primeramente un esquema general lo más integral posible para a partir de diferencias no contabilizadas ir localizando los suministradores que no se conocían o no se previeron en el esquema con anterioridad e ir logrando la disminución de estas diferencias no contabilizadas, se obtiene el resultado en automático del valor consumido de esta agua y como resultado final se obtendrá  un balance como a continuación se muestra:

| A. Reposición |  |  |  |  | Agua de Enfriamiento |  |  |  |  |  | A. Desmineraliz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flujómetro CMC 1 y 2 |  |  |  |  | Flujómetro de la unidad |  |  |  |  |  | Total sal. TK 1000 |  |
| CMC 1 y 2 |  |  |  |  | CMC - 3 |  |  | CMC - 4 |  |  | (F-metro operador 3) |  |
| Metro1 | Metro2 | m3 1 | m3 2 | m3 1y2 | Metro | m3 |  | Metro | m3 |  | Metro | m3 |
| 0 | 89904 |  |  |  | 29234 |  |  | 164769 |  |  | 1495697 |  |
| 0 | 93921 | 0 | 4017 | 4017 | 30649 | 1415 |  | 166961 | 2192 |  | 1515456 | 19759 |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 4017 | 4017 |  | 1415 |  |  | 2192 |  |  | 19759 |

| Ventas | A. Reposición |  | Mantenimiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a ter- | Real |  | o reparación |  |  |  |  |
| ceros | CMC 3 | CMC 4 | CMC 3 | CMC 4 |  | Equipo PentoMuls |  |
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |  | Metro | m3 |
|  |  |  |  |  |  | 28475 |  |
| 200 | 4883 | 5779 | 423 | 0 |  | 29009 | 534 |
| 200 | 4883 | 5779 | 423 | 0 |  |  | 534 |

Seguidamente, se muestran como resultado del programa anterior los dos balances obtenidos, se analizan los consumos de agua en los bloques así como sus posibles causas o problemas conocidos que justifiquen ese sobreconsumo para finalmente ser analizados con los  directivos y tomar medidas correctivas  a corto plazo.

Se debe destacar que este  programa, brinda el resumen final que puede obtenerse diariamente, semanalmente o mensualmente, pues el mismo se elaboró para todo el año por meses.

| BALANCE AGUA DESMINERALIZADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M3/acumul | M3/día |
| 1. SALIDA DEL TK DE 100 M3 (CMC 3 y 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | POR METRO LOCAL |  |  |  |  |  |  | 9756 | 610 |
| 1,2 | POR BALANCE |  |  |  |  |  |  | 8784 | 549 |
|  |  |  |  | CMC 1 | CMC 2 | CMC 3 |  | CMC 4 |  |
| 1 | AGUA REPOS |  |  | 0 | 0 | 3074 |  | 3704 | 424 |
| 2 | AGUA ENFRIAMIENTO |  |  |  |  | 759 |  | 289 | 66 |
| 3 | MTTO ó AVERÍA |  |  |  |  | 0 |  | 889 | 56 |
| 4 | VENTAS A TERCEROS |  |  |  |  |  |  | 69 | 4 |
| 5 | PMU\uls |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIFERENCIA NO CONTABILIZADA |  |  |  |  |  |  |  | 972 | 61 |

- Insumo por equipos:

Programa en EXCEL que suministrando al mismo solamente los datos obtenidos por los operadores de todos los metros de los equipos que se encuentran E/S , metro de generación, metro de insumo,  excitación y las horas de operación de cada bloque se pueden obtener de forma rápida y diariamente los resultados del comportamiento de los insumos por equipos como a continuación se muestra:

|  |  |  | Bombas Agua Alimentar |  |  | Vent Tiro Forzado |  |  | Bombas Circulación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metro G. | Metro Ins. | Hrs Op. | BAA-3A | BAA-3B | BAA-3C | VTF-3A | VTF-3B | VRG | B Circ 3A | B Circ 3B |
| 842624 | 52400 |  | 13867,3 | 13903,7 | 16445,9 | 9248,8 | 8425,9 | 2664,14 | 5111,46 | 5186,8 |
| 845618 | 52573,8 | 24 | 13907,1 | 13942,6 | 16445,9 | 9263,6 | 8447,8 | 2668,03 | 5123,66 | 5198,03 |
| 848363 | 52742,9 | 24 | 13946,3 | 13981,4 | 16445,9 | 9282,7 | 8468,0 | 2672,85 | 5134,96 | 5208,95 |
| 851355 | 52915,9 | 24 | 13986,1 | 14020,2 | 16445,9 | 9303,7 | 8489,9 | 2676,21 | 5147,64 | 5220,07 |
| 854358 | 53088,3 | 24 | 14025,9 | 14057,7 | 16445,9 | 9324,3 | 8510,7 | 2680,26 | 5159,64 | 5231,20 |
| 857351 | 53261,1 | 24 | 14065,9 | 14097,5 | 16445,9 | 9345,5 | 8532,2 | 2684,11 | 5171,49 | 5242,32 |
| 860411 | 53437,9 | 24 | 14106,3 | 14137,0 | 16445,9 | 9367,3 | 8554,8 | 2687,72 | 5183,15 | 5253,37 |
| 863389 | 53612,8 | 24 | 14146,6 | 14176,3 | 16445,9 | 9388,7 | 8577,2 | 2691,41 | 5194,73 | 5264,44 |
| 866440 | 53789,6 | 24 | 14187,0 | 14216,0 | 16445,9 | 9410,9 | 8600,3 | 2695,14 | 5206,40 | 5275,68 |
| 869235 | 53960,4 | 24 | 14226,5 | 14254,7 | 16445,9 | 9431,4 | 8621,8 | 2699,34 | 5218,36 | 5287,05 |
| 872110 | 54133,1 | 24 | 14266,0 | 14293,0 | 16445,9 | 9453,0 | 8643,3 | 2703,70 | 5230,08 | 5298,30 |
| 874900 | 54303,3 | 24 | 14305,1 | 14331,1 | 16445,9 | 9473,5 | 8664,2 | 2708,37 | 5241,92 | 5309,50 |
| 877311 | 54459,3 | 24 | 14344,6 | 14360,9 | 16445,9 | 9492,9 | 8683,8 | 2712,65 | 5253,80 | 5318,35 |
| 880303 | 54634,3 | 24 | 14384,6 | 14400,2 | 16445,9 | 9514,9 | 8706,0 | 2716,11 | 5265,72 | 5329,53 |
| 882915 | 54795,2 | 24 | 14424,3 | 14422,3 | 16445,9 | 9535,1 | 8726,9 | 2719,66 | 5275,64 | 5340,44 |
| 885994 | 54970,6 | 24 | 14464,6 | 14471,6 | 16445,9 | 9557,7 | 8750,1 | 2723,17 | 5287,39 | 5351,37 |
| 889059 | 55145,2 | 24 | 14504,5 | 14510,4 | 16445,9 | 9580,1 | 8773,6 | 2726,64 | 5299,07 | 5362,37 |
| 892110 | 55320,0 | 24 | 14544,7 | 14549,2 | 16445,9 | 9603,1 | 8796,9 | 2729,99 | 5310,80 | 5373,54 |
| 895099 | 55494,8 | 24 | 14584,3 | 14587,5 | 16445,9 | 9625,4 | 8820,2 | 2733,35 | 5322,62 | 5384,69 |
| 898052 | 55668,9 | 24 | 14623,8 | 14626,3 | 16445,9 | 9648,5 | 8843,6 | 2736,96 | 5334,63 | 5395,60 |

Con los datos anteriores de forma automática en otra Hoja EXCEL se obtienen los resultados que se muestran así como  el acumulado.

|  | Insumo en MW |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bbas Agua Alimentar |  | Vent. Tiro Forzado |  | Vent. Recirc. Gases |  | Bbas Circulación |  |
| CMC-3 | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real |
| Día | 74,71 | 80,90 | 38,23 | 43,25 | 3,60 | 3,59 | 20,88 | 19,02 |
| Acumulado | 917,34 | 973,38 | 476,11 | 537,54 | 44,00 | 41,99 | 252,77 | 229,75 |
| Dif. Acum. | 56,04 |  | 61,44 |  | -2,01 |  | -23,02 |  |
| Acum.anual | 18268,55 | 18474,51 | 9662,07 | 10630,86 | 901,24 | 980,12 | 5056,29 | 4676,84 |
| Dif.Ac.Anual | 205,96 |  | 968,79 |  | 78,88 |  | -379,45 |  |
|  | Bbas Agua Alimentar |  | Vent. Tiro Forzado |  | Vent. Recirc. Gases |  | Bbas Circulación |  |
| CMC-4 | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real |
| Día | 76,56 | 82,70 | 39,87 | 42,10 | 3,60 | 4,02 | 20,88 | 20,64 |
| Acumulado | 1000,93 | 1077,40 | 522,97 | 557,50 | 46,65 | 50,33 | 271,44 | 267,68 |
| Dif. Acum. | 76,47 |  | 34,53 |  | 3,68 |  | -3,76 |  |
| Acum.anual | 15665,43 | 15340,50 | 8393,80 | 8143,62 | 751,94 | 834,57 | 4243,32 | 4166,08 |
| Dif.Ac.Anual | -324,92 |  | -250,18 |  | 82,64 |  | -77,24 |  |
|  | Insumo en % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bbas Agua Alimentar |  | Vent. Tiro Forzado |  | Vent. Recirc. Gases |  | Bbas Circulación |  |
| CMC-3 | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real |
| Día | 2,80 | 3,03 | 1,43 | 1,62 | 0,13 | 0,13 | 0,78 | 0,71 |
| Acumulado | 2,72 | 2,89 | 1,41 | 1,60 | 0,13 | 0,12 | 0,75 | 0,68 |
| Dif. Acum. | 0,17 |  | 0,18 |  | -0,01 |  | -0,07 |  |
| Acum.anual | 2,73 | 2,76 | 1,45 | 1,59 | 0,13 | 0,15 | 0,76 | 0,70 |
| Dif.Ac.Anual | 0,03 |  | 0,14 |  | 0,01 |  | -0,06 |  |
|  | Bbas Agua Alimentar |  | Vent. Tiro Forzado |  | Vent. Recirc. Gases |  | Bbas Circulación |  |
| CMC-4 | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real |
| Día | 2,68 | 2,90 | 1,40 | 1,47 | 0,13 | 0,14 | 0,73 | 0,72 |
| Acumulado | 2,66 | 2,86 | 1,39 | 1,48 | 0,12 | 0,13 | 0,72 | 0,71 |
| Dif. Acum. | 0,20 |  | 0,09 |  | 0,01 |  | -0,01 |  |
| Acum.anual | 2,64 | 2,59 | 1,42 | 1,37 | 0,13 | 0,14 | 0,72 | 0,70 |
| Dif.Ac.Anual | -0,05 |  | -0,04 |  | 0,01 |  | -0,01 |  |

- Cálculo de combustible:

Programa automatizado para  todo el cálculo del combustible por unidades, bloques y empresa de la ETE Cienfuegos y que además brinda toda la información para el Informe mensual   y semanal de la Unidad Empresarial de Base de Producción, así como toda la información adicional necesaria para las diferentes áreas, Dirección de la Empresa y Unión Nacional Eléctrica, no solamente para el cierre del mes, sino que brinda la posibilidad de este cálculo diariamente.

El  programa computacional en EXCEL  brinda la posibilidad de que con los menores datos posibles a introducir, se puede realizar el cálculo de todos los consumos por bloques generadores, brindando con ello los datos diario y acumulado necesarios para su análisis de una forma rápida en la que se pueda tomar las medidas necesarias a tomar para la disminución de los mismos, logrando con ello mejorar la eficiencia de los bloques generadores.

Este programa consta de 13 hojas que a continuación nombramos y para una mejor explicación ver las siguientes tablas: (las columnas sombreadas en amarillo son de forma automática).

1. Recibo de la Refinería con crudo.

|  |  |  | Recibo de Fuel - Oil de la Refinería. Crudo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lectura | Recibo | Recibo | Recibo | Flujom. | Dif. M^3 | M^3 | Visco- |  |  | Regis- | Acum. |  |
| Día | Flujometro | Diario | Acumul. | del Tk # | M^3 | Recibo | Recibo | cidad | Azufre |  | tro | M^3 |  |
|  | 42380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42951 | 571 | 571 | 1032 | 560,72 | 10,000 | 570,722 | 555,00 | 7,53 |  | 987 | 570,722 |  |
| 2 | 43771 | 820 | 1391 | 1032 | 805,24 | 10,000 | 815,240 | 555,00 | 7,53 |  | 987 | 1385,962 |  |
| 3 | 44474 | 703 | 2094 | 1032 | 690,35 | 10,000 | 700,346 | 555,00 | 7,53 |  | 987 | 2086,308 |  |
| 4 | 45093 | 619 | 2713 | 1034 | 607,86 | 10,000 | 617,858 | 581,00 | 7,80 |  | 990 | 2704,166 |  |
| 5 | 45947 | 854 | 3567 | 1034 | 838,63 | 10,000 | 848,628 | 581,00 | 7,80 |  | 990 | 3552,794 |  |
| 6 | 46753 | 806 | 4373 | 1034 | 791,49 | 10,000 | 801,492 | 581,00 | 7,80 |  | 990 | 4354,286 |  |
| 7 | 47545 | 792 | 5165 | 1034 | 777,74 | 10,000 | 787,744 | 581,00 | 7,80 |  | 990 | 5142,030 |  |

- Recibo de la Refinería con Fuel.

|  |  |  | Recibo de Fuel - Oil de la Refinería. Fuel oil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lectura | Recibo | Recibo |  |  |  | Fact. de |  |  | Flujom. | Dif. M^3 |  | M^3 |  | Acum. |  |
| Día | Flujometro | Diario | Acumul. | Temp. | API. | Correc. |  |  | M^3 | Recibo |  | Recibo |  | M^3 |  |
|  | 31655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31655 | 0 | 0 | 40 | 11 |  | 0,9829 |  |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2 | 31655 | 0 | 0 | 40 | 11 |  | 0,9829 |  |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 3 | 31655 | 0 | 0 | 40 | 11 |  | 0,9829 |  |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 4 | 52515 | 1048 | 1140 | 40 | 11 |  | 0,9829 |  |  | 1030,08 | 10,000 |  | 1040,079 |  | 1130,506 |  |
| 5 | 53469 | 954 | 2094 | 40 | 11 |  | 0,9829 |  |  | 937,69 | 10,000 |  | 947,687 |  | 2078,193 |  |
| 6 | 53689 | 220 | 2314 | 40 | 11 |  | 0,9829 |  |  | 216,24 | -50,790 |  | 165,448 |  | 2243,641 |  |
| 7 | 53689 | 0 | 2314 | 40 | 11 |  | 0,9829 |  |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 2243,641 |  |

- Recibo y consumo de los tanques.

| Recibo y Consumo de Fuel - Oil en el TK # 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recibo |  | Recibo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fact. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cons. |  |  |  |  |  |
| Crudo |  | Fuel-Oil |  |  | Nivel |  |  | Temp. |  |  | API. | Correc. |  |  | Volumen |  |  | Consumo |  |  | checa |  |  | Fondaje |  |  |
|  |  | 0,00 |  |  | 0,0001 |  |  | 35 |  |  | 11,3 |  |  | 0,9863 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 |  |  | 0,0001 |  |  | 35 |  |  | 11,3 |  |  | 0,9863 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 62,70 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 0,00 |  |  | 0,0001 |  |  | 35 |  |  | 11,3 |  |  | 0,9863 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 156,61 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 0,00 |  |  | 0,0001 |  |  | 35 |  |  | 11,3 |  |  | 0,9863 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 60,81 |  |  | 0,00 |  |  |
| Recibo y Consumo de Fuel- Oil en el TK # 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fact. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Día | Recibo |  |  | Nivel |  | Temp. |  |  | API. | Correc. |  |  | Volumen |  |  |  | Consumo |  |  | Fondaje |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7217 |  | 41 |  |  | 12,3 |  |  | 0,9820 |  |  | 6011,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,00 |  |  | 7141 |  | 41 |  |  | 11,5 |  |  | 0,9821 |  |  | 5948,58 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2540,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,00 |  |  | 6953 |  | 41 |  |  | 11,5 |  |  | 0,9821 |  |  | 5791,97 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2540,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,00 |  |  | 6880 |  | 41 |  |  | 11,9 |  |  | 0,9821 |  |  | 5731,16 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2540,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,00 |  |  | 6733 |  | 41 |  |  | 11,9 |  |  | 0,9821 |  |  | 5608,70 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2540,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,00 |  |  | 6572 |  | 41 |  |  | 11,9 |  |  | 0,9821 |  |  | 5474,59 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2540,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,00 |  |  | 6352 |  | 41 |  |  | 11,9 |  |  | 0,9821 |  |  | 5291,33 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2540,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0,00 |  |  | 6278 |  | 41 |  |  | 11,9 |  |  | 0,9821 |  |  | 5229,68 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2540,00 |  |  |  |  |  |  |
| Recibo y Consumo de crudo en el TK # 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recibo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fact. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Día | Fuel |  | Recibo |  |  |  | Nivel |  |  | Temp. |  |  | API. | Correc. |  | Volumen |  |  | Consumo |  |  | Fondaje |  |  | Útil |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9722 |  |  | 43 |  |  | 12,6 |  |  | 0,9821 |  | 8828,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 570,72 |  |  |  | 9581 |  |  | 43 |  |  | 12,6 |  |  | 0,9821 |  | 8700,02 |  |  | 698,76 |  |  | 2775,00 |  |  | 5925,02 |  |
| 2 |  |  | 815,24 |  |  |  | 9655 |  |  | 43 |  |  | 12,6 |  |  | 0,9821 |  | 8767,22 |  |  | 748,04 |  |  | 2775,00 |  |  | 5992,22 |  |
| 3 |  |  | 700,35 |  |  |  | 9614 |  |  | 43 |  |  | 12,8 |  |  | 0,9820 |  | 8729,10 |  |  | 738,46 |  |  | 2775,00 |  |  | 5954,10 |  |
| 4 |  |  | 617,86 |  |  |  | 9507 |  |  | 43 |  |  | 12,8 |  |  | 0,9820 |  | 8631,95 |  |  | 715,01 |  |  | 2775,00 |  |  | 5856,95 |  |
| 5 |  |  | 848,63 |  |  |  | 9641 |  |  | 43 |  |  | 12,8 |  |  | 0,9820 |  | 8753,62 |  |  | 726,96 |  |  | 2775,00 |  |  | 5978,62 |  |
| 6 |  |  | 801,49 |  |  |  | 9735 |  |  | 43 |  |  | 12,8 |  |  | 0,9820 |  | 8838,96 |  |  | 716,14 |  |  | 2775,00 |  |  | 6063,96 |  |
| 7 |  |  | 787,74 |  |  |  | 9816 |  |  | 43 |  |  | 12,8 |  |  | 0,9820 |  | 8912,51 |  |  | 714,20 |  |  | 2775,00 |  |  | 6137,51 |  |
| 8 |  |  | 233,90 |  |  |  | 9305 |  |  | 43 |  |  | 12,8 |  |  | 0,9820 |  | 8448,54 |  |  | 697,86 |  |  | 2775,00 |  |  | 5673,54 |  |

- Petróleo checo.

|  | CMC-1 |  | CMC-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Letura |  | Letura |  | Temp. | Fact. | Consumo | Consumo |
| Día | Flujom. | Difer. | Flujom. | API. | a quemar | Correc.. | CMC-1 | CMC-2 |
|  | 53104 |  | 26196 | 12,8 | 117 | 0,9355 |  |  |
| 1 | 53676 | 57,2 | 26196 | 12,8 | 117 | 0,9355 | 62,70 | 0,00 |
| 2 | 55320 | 164,4 | 26196 | 12,8 | 117 | 0,9355 | 156,61 | 0,00 |
| 3 | 55949 | 62,9 | 26196 | 12,8 | 117 | 0,9355 | 60,81 | 0,00 |
| 4 | 57465 | 151,6 | 26196 | 12,8 | 117 | 0,9355 | 122,45 | 0,00 |
| 5 | 58954 | 148,9 | 26196 | 12,8 | 117 | 0,9355 | 134,12 | 0,00 |
| 6 | 60915 | 196,1 | 26196 | 12,8 | 117 | 0,9355 | 183,26 | 0,00 |
| 7 | 61497 | 58,2 | 26196 | 12,8 | 117 | 0,9355 | 61,64 | 0,00 |
| 8 | 62150 | 65,3 | 26196 | 12,8 | 117 | 0,9355 | 60,81 | 0,00 |

| Consumo. | Consumo | C. E. B.. | C. E. B. | Gen. Bruta | Gen. Bruta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diario | Acumul. | Diario | Acumul. | Diaria | Acum. |
| 62,70 | 62,70 | 458,7 | 458,7 | 136,0 | 136 |
| 156,61 | 219,31 | 358,2 | 382,2 | 435,0 | 571 |
| 60,81 | 280,12 | 387,9 | 383,4 | 156,0 | 727 |
| 122,45 | 402,57 | 314,0 | 359,2 | 388,0 | 1115 |
| 134,12 | 536,69 | 354,9 | 358,2 | 376,0 | 1491 |
| 183,26 | 719,95 | 342,1 | 353,9 | 533,0 | 2024 |
| 61,64 | 781,59 | 444,4 | 359,7 | 138,0 | 2162 |

- Balance con Fuel.

|  |  |  |  | TKs Petrol. |  |  |  | Fondaje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo | Existencia | Fondaje | Existencia | 3 | Consumo | Existencia | Existencia | de los | Existencia |
|  | 2190,34 | INRE | Útil | Recibido |  | 8728,87 | 8728,87 | TKs | Útil |
| 62,70 | 2127,64 | 560,00 | 1567,64 | 570,72 | 599,57 | 8700,02 | 8700,02 | 2775,00 | 5925,02 |
| 156,61 | 1971,03 | 560,00 | 1411,03 | 815,24 | 748,04 | 8767,22 | 8767,22 | 2775,00 | 5992,22 |
| 60,81 | 1910,22 | 560,00 | 1350,22 | 700,35 | 738,46 | 8729,10 | 8729,10 | 2775,00 | 5954,10 |
| 122,45 | 1787,77 | 560,00 | 1227,77 | 617,86 | 715,01 | 8631,95 | 8631,95 | 2775,00 | 5856,95 |
| 134,12 | 1653,65 | 560,00 | 1093,65 | 848,63 | 726,96 | 8753,62 | 8753,62 | 2775,00 | 5978,62 |
| 183,26 | 1470,39 | 560,00 | 910,39 | 801,49 | 716,14 | 8838,96 | 8838,96 | 2775,00 | 6063,96 |
| 61,64 | 1408,75 | 560,00 | 848,75 | 787,74 | 714,20 | 8912,51 | 8912,51 | 2775,00 | 6137,51 |
| 60,81 | 1347,94 | 560,00 | 787,94 | 233,90 | 697,86 | 8448,54 | 8448,54 | 2775,00 | 5673,54 |
| 60,81 | 1287,13 | 560,00 | 727,13 | 714,09 | 714,09 | 8448,54 | 8448,54 | 2775,00 | 5673,54 |

- Balance con crudo.

|  |  |  |  | TKs Petrol. |  |  |  | Fondaje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo | Existencia | Fondaje | Existencia | 3,4 y 5 | Consumo | Existencia | Existencia | de los | Existencia |
|  | 2190,34 | INRE | Útil | Recibido |  | 8728,87 | 8728,87 | TKs | Útil |
| 62,70 | 2127,64 | 560,00 | 1567,64 | 570,72 | 599,57 | 8700,02 | 8700,02 | 2775,00 | 5925,02 |
| 156,61 | 1971,03 | 560,00 | 1411,03 | 815,24 | 748,04 | 8767,22 | 8767,22 | 2775,00 | 5992,22 |
| 60,81 | 1910,22 | 560,00 | 1350,22 | 700,35 | 738,46 | 8729,10 | 8729,10 | 2775,00 | 5954,10 |
| 122,45 | 1787,77 | 560,00 | 1227,77 | 617,86 | 715,01 | 8631,95 | 8631,95 | 2775,00 | 5856,95 |
| 134,12 | 1653,65 | 560,00 | 1093,65 | 848,63 | 726,96 | 8753,62 | 8753,62 | 2775,00 | 5978,62 |
| 183,26 | 1470,39 | 560,00 | 910,39 | 801,49 | 716,14 | 8838,96 | 8838,96 | 2775,00 | 6063,96 |
| 61,64 | 1408,75 | 560,00 | 848,75 | 787,74 | 714,20 | 8912,51 | 8912,51 | 2775,00 | 6137,51 |

- Petróleo.

|  | Letura |  | Fact. | CMC-3 |  | Temp. a |  | Lectura |  | Fact. | CMC-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Día | Flujom. | Difer. | Correc. | Consumo | C. E. B. | quemar |  | Flujom. | Difer. | Correc. | Consumo | C. E. B. |
|  | 101425 |  |  |  |  |  |  | 87875 |  |  |  |  |
| 1 | 101425 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 88587 | 712,0 | 698,75 | 698,75 | 246,4 |
| 2 | 101425 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 89299 | 712,0 | 748,04 | 748,04 | 263,8 |
| 3 | 101425 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 90004 | 705,0 | 738,47 | 738,47 | 263,2 |
| 4 | 101425 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 90706 | 702,0 | 715,01 | 715,01 | 254,3 |
| 5 | 101425 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 91421 | 715,0 | 726,96 | 726,96 | 257,9 |
| 6 | 101425 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 92099 | 678,0 | 716,15 | 716,15 | 257,7 |
| 7 | 101425 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 92808 | 709,0 | 714,20 | 714,20 | 259,0 |
| 8 | 101425 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 93486 | 678,0 | 697,86 | 697,86 | 255,0 |
| 9 | 101425 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 94178 | 692,0 | 714,09 | 714,09 | 257,5 |
| 10 | 101425 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 94867 | 689,0 | 687,65 | 687,65 | 253,7 |
| 11 | 101425 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 95542 | 675,0 | 696,52 | 696,52 | 263,4 |
| 12 | 101425 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 96005 | 463,0 | 536,41 | 536,41 | 277,4 |

|  | CMC 3 |  |  |  |  | CMC 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo | Consumo | Desglose |  |  | Consumo | Consumo | Desglose |  |
| por TK 3y4 | total comb | fuel oil | crudo |  | por TK 5 | total comb | fuel oil | crudo |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 698,76 | 698,75 | 0,00 | 698,76 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 748,04 | 748,04 | 0,00 | 748,04 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 738,46 | 738,47 | 0,00 | 738,46 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 715,01 | 715,01 | 0,00 | 715,01 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 726,96 | 726,96 | 0,00 | 726,96 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 716,14 | 716,15 | 0,00 | 716,14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 714,20 | 714,20 | 0,00 | 714,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 697,86 | 697,86 | 0,00 | 697,86 |

| CMC 3 |  |  |  | CMC 4 |  |  |  | CTE CMC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generación | Del total con: |  |  | Generación | Del total con: |  |  | CTE CMC | Del total con: |  |
| total día | fuel oil | crudo |  | total día | fuel oil | crudo |  | total día | fuel oil | crudo |
| 0 | 0 | 0 |  | 2666 | 0 | 2666 |  | 2802 | 136 | 2666 |
| 0 | 0 | 0 |  | 2666 | 0 | 2666 |  | 3101 | 435 | 2666 |
| 0 | 0 | 0 |  | 2637 | 0 | 2637 |  | 2793 | 156 | 2637 |
| 0 | 0 | 0 |  | 2643 | 0 | 2643 |  | 3031 | 388 | 2643 |
| 0 | 0 | 0 |  | 2650 | 0 | 2650 |  | 3026 | 376 | 2650 |
| 0 | 0 | 0 |  | 2612 | 0 | 2612 |  | 3145 | 533 | 2612 |
| 0 | 0 | 0 |  | 2592 | 0 | 2592 |  | 2730 | 138 | 2592 |

- Recibo y Consumo de Gas oil.

| Recibo y Consumo de Gas - Oil |  |  |  |  |  | septiembre-07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanque CMC Diesel Manchado M-8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19,690 | Volumen |  |  |  | Recibo |
| Nivel | Volumen | Fondaje | Real | Consumo | Acumulado | Recibo | por Tk |
| 2288 | 81,910 | 19,690 | 62,220 |  |  |  |  |
| 2283 | 81,731 | 19,690 | 62,041 | 0,179 | 0,179 |  |  |
| 2280 | 81,624 | 19,690 | 61,934 | 0,107 | 0,286 |  |  |
| 2119 | 75,860 | 19,690 | 56,170 | 5,764 | 6,050 |  |  |
| 2110 | 75,538 | 19,690 | 55,848 | 0,322 | 6,372 |  |  |
| 2106 | 75,395 | 19,690 | 55,705 | 0,143 | 6,516 |  |  |
| 2790 | 99,882 | 19,690 | 80,192 | 0,029 | 6,544 | 24,516 | 24,487 |

| Diesel Limpio |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Existencia |
| Nivel | Volumen | Consumo | Acumulado | Recibo | final |
| 49 | 3,153 |  |  |  |  |
| 45 | 2,796 | 0,357 | 0,357 |  | 2,796 |
| 32 | 1,717 | 1,079 | 1,436 |  | 1,717 |
| 30 | 1,564 | 0,153 | 1,589 |  | 1,564 |
| 30 | 1,564 | 0,000 | 1,589 |  | 1,564 |
| 30 | 1,564 | 0,000 | 1,589 |  | 1,564 |
| 30 | 1,564 | 0,000 | 1,589 |  | 1,564 |
| 30 | 1,564 | 0,000 | 1,589 |  | 1,564 |

9. Generación Bruta.

| CMC-1 |  | CMC-2 |  | CMC-3 |  | CMC-4 |  |  | Carga Promedio |  |  |  |  | Céspedes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gener. Bruta |  | Gener. Bruta |  | Gener. Bruta |  | Gener. Bruta |  |  | CMC-1 | CMC-2 | CMC-3 | CMC-4 |  | Gener. Bruta |  |
| Diaria | Acum. | Diaria | Acum. | Diaria | Acum. | Diaria | Acum. |  | Diaria | Diaria | Diaria | Diaria |  | Diaria | Acum. |
| MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |  | MWh | MWh | MWh | MWh |  | MWh | MWh |
| 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666 | 2666 |  | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 111,1 |  | 2802 | 2802 |
| 435 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666 | 5332 |  | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 111,1 |  | 3101 | 5903 |
| 156 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 7969 |  | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 109,9 |  | 2793 | 8696 |
| 388 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643 | 10612 |  | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 110,1 |  | 3031 | 11727 |
| 376 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 13262 |  | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 110,4 |  | 3026 | 14753 |
| 533 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 15874 |  | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 108,8 |  | 3145 | 17898 |
| 138 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592 | 18466 |  | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 108,0 |  | 2730 | 20628 |
| 155 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573 | 21039 |  | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 107,2 |  | 2728 | 23356 |

- Insumo.

|  | CMC-1 |  | CMC-2 |  | CMC-3 |  | CMC-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Insumo Total |  | Insumo Total |  | Insumo Total |  | Insumo Total |  |
|  | Diaria | Acum. | Diaria | Acum. | Diaria | Acum. | Diaria | Acum. |
| Días | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
| 1 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,24 | 178,24 |
| 2 | 35,60 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,35 | 356,58 |
| 3 | 12,60 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,77 | 536,35 |
| 4 | 32,30 | 92,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,64 | 714,99 |
| 5 | 30,60 | 122,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | 893,48 |
| 6 | 44,40 | 167,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,34 | 1071,82 |

11. Generación Neta:

|  | CMC-1 |  | CMC-2 |  | CMC-3 |  | CMC-4 |  |  |  | Céspedes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gener. Neta |  | Gener. Neta |  | Gener. Neta |  | Gener. Neta |  |  |  | Gener. Neta |  |
|  | Diaria | Acum. | Diaria | Acum. | Diaria | Acum. | Diaria | Acum. |  |  | Diaria | Acum. |
| Días | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |  |  | MWh | MWh |
| 1 | 124,40 | 124,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2487,76 | 2487,76 |  |  | 2612,16 | 2612,16 |
| 2 | 399,40 | 523,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2487,65 | 4975,42 |  |  | 2887,05 | 5499,22 |
| 3 | 143,40 | 667,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2457,23 | 7432,65 |  |  | 2600,63 | 8099,85 |
| 4 | 355,70 | 1022,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2464,36 | 9897,01 |  |  | 2820,06 | 10919,91 |
| 5 | 345,40 | 1368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2471,50 | 12368,52 |  |  | 2816,90 | 13736,82 |
| 6 | 488,60 | 1856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2433,66 | 14802,18 |  |  | 2922,26 | 16659,08 |
| 7 | 126,30 | 1983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2414,86 | 17217,04 |  |  | 2541,16 | 19200,24 |
| 8 | 141,90 | 2125,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2397,74 | 19614,78 |  |  | 2539,64 | 21739,88 |

12. Metros de Generación:

| Metros CMC-1 |  |  |  | Metros CMC-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uso Planta |  |  |  | Uso Planta |  |  |
| Generación | Propio | Reserva | Hrs Op. | Generación | Propio | Reserva | Hrs Op. |
| 871055 | 99370,5 | 95983 |  | 248306 | 38149,2 | 30056 |  |
| 871191 | 99382,1 | 95983 | 6,78 | 248306 | 38149,2 | 30056 | 0 |
| 871626 | 99417,7 | 95983 | 18,88 | 248306 | 38149,2 | 30056 | 0 |
| 871782 | 99430,3 | 95983 | 7,03 | 248306 | 38149,2 | 30056 | 0 |
| 872170 | 99462,6 | 95983 | 17,74 | 248306 | 38149,2 | 30056 | 0 |
| 872546 | 99493,2 | 95983 | 16,43 | 248306 | 38149,2 | 30056 | 0 |
| 873079 | 99537,6 | 95983 | 24 | 248306 | 38149,2 | 30056 | 0 |

| Metros CMC-3 |  |  |  |  | Metros CMC-4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uso Planta |  |  |  |  | Uso Planta |  |  |  |
| Generación | Propio | Reserva | Excitación | Hrs Op. | Generación | Propio | Reserva | Excitación | Hrs Op. |
| 949242 | 22028,7 | 84932,8 | 10185,37 |  | 71866 | 66402,5 | 84932,8 | 10014,37 |  |
| 949242 | 22028,7 | 84932,8 | 10185,37 | 0 | 74532 | 66575,6 | 84932,8 | 10015,44 | 24 |
| 949242 | 22028,7 | 84932,8 | 10185,37 | 0 | 77198 | 66749,1 | 84932,8 | 10016,45 | 24 |
| 949242 | 22028,7 | 84932,8 | 10185,37 | 0 | 79835 | 66923,3 | 84932,8 | 10017,61 | 24 |
| 949242 | 22028,7 | 84932,8 | 10185,37 | 0 | 82478 | 67096,8 | 84932,8 | 10018,68 | 24 |
| 949242 | 22028,7 | 84932,8 | 10185,37 | 0 | 85128 | 67270,4 | 84932,8 | 10019,70 | 24 |
| 949242 | 22028,7 | 84932,8 | 10185,37 | 0 | 87740 | 67443,7 | 84932,8 | 10020,75 | 24 |

13. Capacidad Disponible.

|  | BL-30 MW |  | BL-158 MW |  | CMC |  | Robustiano León |  |  | Robus. León |  | CMC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capac. Disp. |  | Capac. Disp. |  | Capac. Disp. |  | Capac. Disp. |  |  | Capac. Disp. |  | Capac. Disp. |  |
|  | CMC-I | CMC-II | CMC-III | CMC-IV | Total | Acum. | RL-I | RL-II | RL-III | Total | Acum. | Total | Acum. |
|  | 30 | 30 | 158 | 158 | 376 | 376 | 14 | 14 | 15 | 43 | 43 | 419 | 419 |
| 1 | 30 | 0 | 0 | 130 | 160 | 160 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 29 | 29,00 | 189 | 189 |
| 2 | 25 | 0 | 0 | 130 | 155 | 315,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 29 | 58,00 | 184 | 373,00 |
| 3 | 25 | 0 | 0 | 130 | 155 | 470 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 29 | 87,00 | 184 | 557,00 |
| 4 | 13,67 | 0 | 0 | 123 | 136,67 | 606,67 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 29 | 116,00 | 165,67 | 722,67 |
| 5 | 24,42 | 0 | 0 | 123 | 147,42 | 754,09 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 29 | 145,00 | 176,42 | 899,09 |

Generalizando, se debe señalar que en las tablas presentadas anteriormente se introducen un mínimo de datos pues en el resto de las celdas ya surgen de forma automática, además,  en muchas de ellas los resultados aparecen por la vinculación que entre ellas existe, lo que propicia la obtención rápida de resultados finales en los indicadores que se analizan.

De esta forma con los datos anteriores se llena de forma vinculada el programa DIARIO   brindando con ello el comportamiento de los indicadores del Consumo Específico Bruto y Neto, factor de Insumo, Carga promedio, Generación, Horas de operación que lleva la unidad generadora, factor de Potencia Disponible tanto los planes como los reales por bloques y a nivel de central, una tabla resumen que se le informa  a todas las áreas de la empresa de forma diaria con los indicadores formadores  para que todos los trabajadores conozcan el comportamiento diario de estos indicadores, la que se muestra a continuación.

| PRINCIPALES INDICADORES TÉCNICOS |  |  |  |  | ACUMULADO |  | FECHA: | 19/09/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generación Bruta (MWh) |  | Factor de Insumo (%) |  |  | Consumo Específico Bruto (g/kWh) |  |  |
| UNIDAD | Plan | Real | Plan | Reajustado | Real | Plan | Reajust. | Real |
| CMC-1 | 5719,0 | 5719,0 | 9,37 | 9,37 | 8,52 | 374,33 | 374,33 | 369,03 |
| CMC-2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CMC-3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CMC-4 | 30527,0 | 30527,0 | 7,14 | 7,14 | 6,87 | 255,85 | 255,85 | 260,95 |
| CMC | 36246,0 | 36246,0 | 7,49 | 7,49 | 7,13 | 274,54 | 274,54 | 278,01 |
|  | Factor Potencia Disponible (%) |  |  | Potencia Disponible Promedio (MW) |  |  | Energía Indisponible |  |
| UNIDAD | Plan | Propuesta | Real | Plan | Propuesta | Real | MW | VLE |
| CMC-1 | 95,0 | 15,0 | 77,0 | 541,5 | 85,5 | 439,2 | 3146,65 |  |
| CMC-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| CMC-3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| CMC-4 | 55,8 | 2,0 | 47,1 | 1673,9 | 60,0 | 1412,5 | 11213,61 |  |
| CMC | 31,0 | 0,0 | 25,9 | 2215,4 | 0,0 | 1851,6 | 14360,26 |  |
| Acumulado | CMC-1 | CMC-2 | Bl. 30 MW | CMC-3 | CMC-4 | Bl. 158 MW | CMC |  |
| G.Bruta | 35810 | 914 | 36724 | 597636 | 642228 | 1239864 | 1276588 |  |
| F. Insumo | 7,89 | 14,64 | 8,06 | 4,34 | 6,25 | 5,33 | 5,41 |  |
| C. E. B. | 367,32 | 482,56 | 370,19 | 255,29 | 251,56 | 253,36 | 256,72 |  |
| F.P.D | 56,18 | 8,99 | 32,58 | 65,79 | 84,27 | 75,03 | 68,26 |  |

También brinda la generación  y el consumo por cada tipo de combustible recibido desde la Refinería a través del oleoducto, como resultado final y al concluir el mes se elabora el modelo B-1 Movimiento y Balance de combustible  donde se contabilizan todos los consumos de los diferentes tipos de combustibles utilizados en la central y estos son utilizados para el informe mensual.

- Datos de Producción:

Programa automatizado para todos los indicadores técnicos por unidades incluyendo la Central Hidroeléctrica Robustiano León, brinda toda la información necesaria para la elaboración del Informe mensual de Producción para la UNE después de ser introducidos todos los datos del Informe Previo.

Este programa computacional en EXCEL compuesto por 12 Hojas CMC-1, CMC-2, Bloques 30MW, CMC-3,CMC-4, Bloques 158MW, CMC, RL-1, RL-2, RL-3, RL, ETE Cienfuegos, después de ser introducidos los datos necesario,  elabora el Informe Mensual de Producción de forma vinculada para evitar posibles errores de cálculo siendo comprobados éstos con los demás programas, como se muestra en el Anexo No 11, que solo muestra como ejemplo la unidad No 1.

El termoenergético de la empresa elabora  un Programa Energético en el que se incluyen tareas a realizar  y  toda la inversión prevista para un período de tiempo determinado así como su cumplimiento por el área responsable (Anexo No 12), también un Plan de medidas para la disminución de los sobreconsumos y de energía indisponible, sus causas y fecha de cumplimiento.

2.3.2 Estudio de caso:

Consiste en la descripción de una situación, que puede ser real o ficticia, a partir de ella  los miembros del grupo (operadores) proponen soluciones que pueden ser diferentes, este tipo de procedimiento posibilita el análisis, clarificación y búsqueda de soluciones concretas y reales, permitiendo adquirir habilidades en la toma de decisiones.

Para este momento se retoma el cuadro que aparece  en la página 34, donde se muestra el programa de sobreconsumo con datos reales, correspondientes a los indicadores que se analizan. La tabla que se presenta a continuación ilustra los resultados obtenidos de la aplicación  del programa en el mes de febrero del 2007:

|  |  |  |  |  |  | Acumulado Unidad # 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sobreconsumo |  |  |  |  | Sobreconsumo |  |
| Sobreconsumos | Nominal | Real |  | Ton | g/kWh | Nominal |  | Real | Ton | g/kWh |
| Vacío | 0,0575 | 0,0848 |  | 15,87 | 6,98 | 0,0664 |  | 0,0868 | 368,34 | 5,28 |
| Pres. vapor sobrecal. | 128,00 | 128,00 |  | 0,00 | 0,00 | 128,00 |  | 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| Temp vapor sobrec. | 538,00 | 536,04 |  | 0,40 | 0,18 | 538,00 |  | 536,52 | 9,33 | 0,13 |
| Temp vapor recal. | 528,00 | 523,30 |  | 0,55 | 0,24 | 535,00 |  | 525,41 | 34,59 | 0,50 |
| Temp agua aliment. | 217,09 | 205,08 |  | 1,54 | 0,68 | 222,13 |  | 207,77 | 56,96 | 0,82 |
| Exceso de aire | 1,24 | 1,14 |  | 0,00 | 0,00 | 1,24 |  | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| Temp gases salida | 143,56 | 104,90 |  | 0,00 | 0,00 | 143,56 |  | 100,86 | 0,00 | 0,00 |
| Flujo agua reposic. | 182,00 | 483,00 |  | 12,64 | 5,56 | 5083,00 |  | 13169,00 | 339,61 | 4,87 |
| Total |  |  |  | 30,99 | 13,64 |  |  |  | 808,83 | 11,60 |
|  | Diario Unidad # 4 |  |  |  |  | Acumulado Unidad # 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sobreconsumo |  |  |  |  | Sobreconsumo |  |
| Sobreconsumos | Nominal |  | Real | Ton | g/kWh | Nominal | Real |  | Ton | g/kWh |
| Vacío | 0,0589 |  | 0,0741 | 9,95 | 3,77 | 0,0678 | 0,0844 |  | 326,53 | 4,20 |
| Pres. vapor sobrecal. | 128,00 |  | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 127,45 |  | 10,73 | 0,14 |
| Temp vapor sobrec. | 538,00 |  | 537,50 | 0,11 | 0,04 | 538,00 | 538,47 |  | 0,00 | 0,00 |
| Temp vapor recal. | 535,00 |  | 534,90 | 0,01 | 0,00 | 538,00 | 536,72 |  | 5,01 | 0,06 |
| Temp agua aliment. | 231,77 |  | 227,40 | 0,63 | 0,24 | 240,36 | 237,49 |  | 12,38 | 0,16 |
| Exceso de aire | 1,24 |  | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 1,19 |  | 0,00 | 0,00 |
| Temp gases salida | 143,56 |  | 116,20 | 0,00 | 0,00 | 145,73 | 117,45 |  | 0,00 | 0,00 |
| Flujo agua reposic. | 182,00 |  | 202,00 | 0,84 | 0,32 | 5086,00 | 6327,00 |  | 52,12 | 0,67 |
| Total |  |  |  | 11,55 | 4,38 |  |  |  | 406,78 | 5,23 |

A modo de conclusión, se analizan los  indicadores con resultados  alterados y las causas que lo provocan:

- Sobreconsumo por bajo vacío: - Suciedad  en ambos condensadores, dado por  problemas en los sistemas de limpieza pues estos están fuera de servicio por la no existencia de bolas.

- Sobreconsumo de agua de reposición: - En CMC 3 aumenta por trabajar con tubos ponchados en el recalentador, a pesar de ello, la unidad no puede salir del Sistema Energético Nacional por diferentes motivos que se presentan en este.

- Sobreconsumo por temperatura de agua de alimentar, vapor recalentado y sobrecalentado: -Por trabajar CMC 3 por debajo de 540 0 C en vapor recalentado y sobrecalentado para la protección del recalentado.

Ante situaciones como estas se procede a la aplicación de medidas correctivas con el objetivo de restablecer los valores normales de trabajo.

2.3.3  Análisis crítico del sistema:

Después de haber sido analizada la estructura organizacional y las características técnicas del sistema, las formas de monitoreo y control energético, se procede a realizar el análisis crítico del sistema que en estos momentos está implantado.

A pesar que en la Central Termoeléctrica  se encuentra implantado un sistema de monitoreo bastante eficiente, carece de un control de combustible de forma independiente por unidades generadoras para poder determinar el consumo específico de cada unidad por MW generado, por lo que los operadores no pueden actuar sobre ello si éste no se corresponde con la curva normativa de CEB vs MW  como se muestra en el gráfico 2.1, pues este se determina teniendo en cuenta la lectura de nivel  del tanque de petróleo, dato que no es fiel porque  todas las unidades consumen combustible de un mismo tanque, llevando el control del CEB de forma general en la generación de ambas unidades, lo que trae como consecuencia que los operadores desconozcan si el consumo de combustible en un momento determinado de carga está  se encuentra dentro de los parámetros normativos.

CEBN = 212.511+2164/ Np  fuel

214.59+2185.21/ Np   crudo

Gráfico 2.1: Normativa de Consumo Específico Bruto de combustible.

Otra deficiencia a señalar es que, a pesar de ser conocido por los operadores  los equipos de mayor consumo eléctrico por sus características, no llevan el control de ellos, solamente conocen los consumos atendiendo a los modelos de insumo por equipos llevados por los operadores locales como fue explicado anterioriormente por lo que no toman acciones correctivas sobre ellos.

Por estas cuestiones  se procede a tomar decisiones  para el control más exhaustivo de estos indicadores  por el personal del departamento de explotación y su acción correctiva de forma inmediata por los operadores de control de unidad  que son los que inciden de forma directa  en el accionar de todos los equipos  de la central, creándose para ellos un programa de mejora  de control  consumo específico e insumo  y modelos en la determinación de los puestos claves así como un plan de acción.

2.5   Conclusiones Parciales:

- Con la aplicación de los diferentes programas computarizados en EXCEL existentes  en el Sistema de Monitoreo y Control de la central se muestra de forma rápida y precisa los fundamentales sobreconsumos que afectan la eficiencia de los bloques generadores, y se dan a conocer los balances de los  diferentes tipos de agua que se consumen en la producción de la generación eléctrica de la CTE CMC y los incumplimientos de las diferentes normas de consumo.

- El Sistema de Monitoreo que actualmente se aplica presenta insuficiencias por no contemplar el control de combustible de forma independiente por unidades generadoras y así determinar el consumo específico de cada unidad.

- No es posible tomar decisiones por parte del personal de operaciones ante un posible sobreconsumo de combustible en el proceso de generación en cada unidad.

- El personal de operaciones conocen los equipos de mayor consumo por sus características, pero no porque se establece control alguno a tales efectos.

Capítulo III

## Elementos de un Sistema de Gestión Total Eficiente de la Energía para la Empresa Termoeléctrica Cienfuegos

3.1  Descripción general  de la Central Termoeléctrica.

La Empresa Termoeléctrica  de Cienfuegos (ETC) ubicada en dicha ciudad  es una de las plantas productoras de energía eléctrica conque cuenta nuestro país, muy cercana al litoral de la bahía.

Pertenece a la Unión Nacional Eléctrica que a su vez forma parte del Ministerio de la Industria Básica (MINBAS) y por su capacidad instalada, su ubicación geográfica y su elevada eficiencia y disponibilidad, constituye uno de los pilares fundamentales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

La ETE Cienfuegos basa su economía en la generación de energía eléctrica, a partir de la combustión de PCM-650 y Fuel oil, aportándola al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). La empresa tiene un gasto planificado de producción de 40.60 USD por MWh generado, siendo el real de 37.18 USD por MWh, considerando su gestión económica eficiente. La potencia instalada en  la Central es de 376 MW, cifra que se aproxima a la  existente en Cuba antes del triunfo de la Revolución, que era de 410 MW, tiene un Plan técnico económico de 2 154 000 MWh y produce anualmente como promedio 1 977 000  MWH  y  44 MW perteneciente a la Hidroeléctrica ¨Robustiano León¨.

Está  integrada por  4  Unidades o Bloques de generación agrupados de la siguiente forma:

Bloques No.1 y No. 2 de tecnología  checoslovaca,

La Unidad No 1 sincronizó por primera vez el 7 de Septiembre de 1968 y se entregó al Despacho Nacional el 21 de Noviembre de 1968, hasta el 30 de Junio de 1981 la carga real fue de 33 MW y hasta la fecha es de 30MW. La Unidad No 2 sincronizó por primera vez el 6 de Noviembre de 1971, su capacidad actual es de 30 MW.

Bloques No 3 y No 4 de tecnología japonesa,

La Unidad No 3 sincronizó por primera vez el 28 de Noviembre de 1978 y se entregó al Despacho Nacional en junio de 1979. La Unidad No 4  sincronizó el 27 de Junio d 1979 y fue entregada al Despacho Nacional en enero de 1 980, la capacidad de generación de ambas unidades es de 158 MW.

Es una de las plantas más eficientes en el país, localizada en la llamada Zona Industrial, muy cerca de la Universidad de Cienfuegos, ha ostentado la condición de Vanguardia Nacional durante 27 años consecutivos, cuya misión es generar y suministrar energía eléctrica para satisfacer los requerimientos y necesidades crecientes de los clientes, con un alto nivel de profesionalismo, garantizando el necesario equilibrio con el entorno y el medio ambiente.

El Objeto Empresarial de la Central termoeléctrica Cienfuegos es generar ENERGÏA ELËCTRICA y brindar servicios a terceros en Moneda Nacional y Moneda libremente Convertible de:

1- Mantenimientos: mecánico, eléctrico y automático.
2- Consultoría en dirección y planificación de mantenimiento.
3- Reparación de bombas de aguas, equipos eléctricos y electrónicos.
4- Reparación de equipos de comunicación.
5- Diagnóstico-industrial y Servicios Técnicos Especializados dentro de las especialidades de Mecánica, Eléctrica, Automática y Química.
6- Comercialización Mayorista de excedentes de agua desmineralizada.
7- Comercialización Mayorista de escoria residual de las calderas.
8- Comercialización Mayorista de residuales de la producción de agua desmineralizada.
9- Comercialización Mayorista de ociosos y de chatarra.

- En  lo  que  respecta a las unidades  japonesas  (Hitachi)  puede decirse que son dos unidades reconocidas entre las más eficientes y  de mayor  generación en el país por su bajo consumo específico de combustible, por lo que estas tienen  gran importancia en el SEN. Estas unidades se caracterizan por un bajo consumo específico de combustible, un alto grado de automatización y control y una alta experiencia y calificación del personal de operación y explotación.

3.2  Caracterización energética de la CTE. Prueba de Necesidad.

En este capítulo se realizará el estudio de cómo explotar el recurso eficiencia energética en la empresa, fundamentalmente mediante la realización de diagnósticos para detectar las fuentes y niveles de pérdidas y posteriormente definir medidas o proyectos de ahorro para la conservación energética.

Lo más importante para lograr la eficiencia energética en la empresa, no es sólo que existan medidas de ahorro de energía, sino contar con un sistema de gestión energética que garantice que este plan sea renovado cada vez que sea necesario, que involucre a todos, que eleve cada vez más la capacidad de los trabajadores y directivos para generar y alcanzar nuevas metas en este campo, que desarrolle nuevos hábitos de producción y consumos en función de la eficiencia, que consolide hábitos de control y autocontrol, y en general, que integre las acciones al proceso productivo o de servicios que se realiza.

La Prueba de Necesidad constituye el primer paso para implantar un sistema de gestión total por la eficiencia energética en la empresa. De los resultados de esta prueba depende que los especialistas y la alta dirección, decidan, con elementos técnicos y económicos, continuar con la implantación y dedicar recursos materiales y humanos a esta actividad.

La Prueba de Necesidad en sí, constituye un resultado importante, al caracterizar e identificar los principales problemas energéticos de la empresa en el ámbito general.

A continuación se presenta la secuencia de la tecnología aplicada.

Las figuras siguientes muestran a continuación el comportamiento de la generación en el período comprendido entre el año 1 968 y 1 999 y la relación entre Generación- Consumo Específico – Factor de Potencia Disponible de la empresa en el período 2 000- 2 006.

Tabla 3.1 Históricos de generación años 1968-1999.

| Años | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generación(MWh) | 41113,40 | 183659 | 193114 | 214810 | 373512 | 457034 |  |
| Años | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
| Generación(MWh) | 408502 | 460905 | 365112 | 435884 | 395983 | 1810559 | 2381668 |
| Años | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| Generación(MWh) | 2141329 | 2255881 | 2427675 | 2300298 | 2439690 | 2498476 | 2490801 |
| Años | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| Generación(MWh) | 2440575 | 2412948 | 2268907 | 2167939 | 1733709 | 1974917 | 1828083 |
| Años | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |  |  |
| Generación(MWh) | 1749631 | 2003366 | 2077660 | 2145332 | 1808070 |  |  |

Gráfico 3.1 Comportamiento histórico de generación.

En  los gráficos anteriores se observa que el comportamiento histórico de la generación en la Central Termoeléctrica se ha mantenido de forma estable y a partir del año 1977 tuvo un crecimiento en la generación por la entrada en servicio de las unidades japonesas de 158 MW provocando un salto notable en el aporte al Sistema Eectroenergético Nacional.

Tabla 3.2 Comportamiento  Gen- CE- FPD

| AÑO | GEN.Real (MWh) | GEN. Plan (MWh) | C.E.B.Real (g/KWh) | C.E.B.Plan (g/KWh) | POT.DIS Real(MW) | POT.DIS Plan8MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 1709883 | 1709883 | 244,66 | 248,92 | 86,53 | 80,12 |
| 2001 | 1751180 | 1751180 | 245,4 | 248,77 | 85,29 | 81,23 |
| 2002 | 1858378 | 1858378 | 249,04 | 251,09 | 83,94 | 80,46 |
| 2003 | 1452840 | 1452840 | 256,02 | 257,63 | 67,15 | 64,43 |
| 2004 | 1908344 | 1908344 | 253,37 | 254,96 | 83,62 | 80,55 |
| 2005 | 1857364 | 1857364 | 260,66 | 262,26 | 72,31 | 70,38 |
| 2006 | 1747168 | 1747168 | 257,19 | 258,62 | 70,5 | 60,65 |
| mínimo | 1452840 | 1452840 | 244,66 | 248,77 | 67,15 | 64,43 |
| máximo | 1908344 | 1908344 | 260,66 | 262,26 | 86,53 | 81,23 |
| Promedio | 1755022 | 1755022 | 252,33 | 254,61 | 78,48 | 73,97 |

Gráfico 3.2: Generación  2000- 2006

Gráfico 3.3: Comsumo Específico – Potencia Disponible

De la tabla anterior se presenta el comportamiento durante 6 años de su explotación (período 2000-2006 ), de los indicadores anuales fundamentales de las unidades:  generación anual,

consumo específico de combustible bruto y factor de disponibilidad. Las figuras 3.1 y 3.2 muestran la misma información, pero de forma gráfica .

De ellos  se puede deducir que durante el período 2000–2006 el comportamiento  de la relación entre generación- consumo especifico y potencia disponible se ha mantenido de forma estable por lo que demuestra una estrecha correlación entre los indicadores. Una reducción del consumo específico y un aumento de la disponibilidad respecto al plan.

3.2.1 Estructura de Consumo de  Portadores Energéticos de la Empresa.

En la siguiente tabla se relacionan los portadores utilizados en esta empresa y a continuación la representación gráfica que informa sobre los de mayor consumo.

Tabla 3.3 Estructura de Consumo Portadores Energéticos

| Nº | Portador | U.M. | Consumo | F.Conver. | TEP | % | % Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crudo 650 | T | 318121,95 | 0,9903 | 315036,17 | 58,684 | 58,68 |
| 2 | Fuel-Oil | T | 176151,47 | 0,9903 | 174442,80 | 32,495 | 91,18 |
| 3 | Electricidad | MWh | 124061,28 | 0,37461 | 46474,60 | 8,6571 | 99,84 |
| 4 | Diesel M-8 | T | 653,78 | 1,0534 | 688,69 | 0,1283 | 99,96 |
| 5 | Diesel | T | 76,36 | 1,0534 | 80,44 | 0,015 | 99,98 |
| 6 | Diesel (transp) | T | 63,30 | 1,0534 | 66,68 | 0,0124 | 99,99 |
| 7 | Gasolina Reg | T | 17,26 | 1,3541 | 23,37 | 0,0044 | 100,00 |
| 8 | Aceite Lub. | T | 13,22 | 1 | 13,22 | 0,0025 | 100,00 |
| 9 | Gasolina Esp | T | 6,17 | 1,35759 | 8,38 | 0,0016 | 100,00 |
| 10 | GLP | T | 1,22 | 1,1631 | 1,41 | 0,0003 | 100,00 |
| 11 | Grasas | T | 0,36 | 1 | 0,36 | 7E-05 | 100 |
| Total |  |  |  |  | 536836,12 | 100 |  |

Grafico 3.4. Portadores energéticos. Empresa Termoeléctrica

El diagrama de Pareto es un gráfico especializado en barras que representa la información en orden descendente desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades de porciento.

Este diagrama es muy útil para aplicar la Ley de Pareto o Ley 80-20, que identifica el 20 % de las causas que provocan el 80 %.

Para la realización de las estructuras de consumo se recopilaron todos los consumos de los mismos en toneladas equivalentes de petróleo. (TEP)

Como queda demostrado, el crudo y el fuel oil representan más del 90 % de todos los portadores energéticos por ser ellos los de mayor consumo, siendo así que se decide concentrar el trabajo sobre estos portadores.

3.2.2 Estratificación de los portadores energéticos.

Estratificación de los portadores energéticos en cuanto a gastos en TEP.

Para conocer la influencia de cada portador energético en cuanto al consumo, se realiza una estratificación de ellos y  así poder determinar cuál o cuáles de estos superan el 80 %, y sobre la  base de estos resultados tomar las medidas pertinentes para disminuir estos consumos.

Tabla 3.4 Estratificación de Portadores Energéticos.

Fuell- Oil

| Unidad | TEP | % | % Acum |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad 3 | 117064,21 | 50,95 | 50,95 |
| Unidad 4 | 91489,81 | 39,82 | 90,77 |
| Unidad 2 | 21211,25 | 9,23 | 100,00 |
| Total | 229765,27 |  |  |

| Unidad | TEP | % | % Acum |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad 3 | 122068,3 | 55,78 | 55,78 |
| Unidad 4 | 96751,99 | 44,22 | 100,00 |
| Total | 218820,29 |  |  |

Crudo PCM-650

Gráfico 3.5 Estartificación de fuell

Al realizar el análisis de los gráficos anteriores podemos concluir que los mayores consumidores de fuel y crudo son las unidades generadoras 3 y 4, es decir, las unidades de 158 MW  y entre ellas en este caso es la unidad 3 esto depende de la carga que demanda el despacho nacional segín necesidades del Sen, al igual que el consumo de crudo ya que las unidades checas, es decir, la unidad 2 no utiliza este tipo de combustible.

3.2.3 Estructura de consumo de portadores que no son para generar.

A continuación  en la tabla 3.5 se realizará un estudio de los portadores que no son para generar.

| Estructura de consumo 2006 (sin combustible para generar) en % de consumo total. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Portador | U.M. | Consumo | F.Conver. | TEP | % | % Trans. |
| 3 | Electricidad | MWh | 124061,28 | 0,37461 | 46474,60 | 99,757 | 99,76 |
| 6 | Diesel (Transp.) | T | 63,30 | 1,0534 | 66,68 | 0,1431 | 99,90 |
| 7 | Gasolina Reg | T | 17,26 | 1,3541 | 23,37 | 0,0502 | 99,95 |
| 8 | Aceite Lub. | T | 13,22 | 1 | 13,22 | 0,0284 | 99,98 |
| 9 | Gasolina Esp | T | 6,17 | 1,35759 | 8,38 | 0,018 | 100,00 |
| 10 | GLP | T | 1,22 | 1,1631 | 1,41 | 0,003 | 100,00 |
| 11 | Grasas | T | 0,36 | 1 | 0,36 | 0,0008 | 100,00 |
| Total |  |  |  |  | 46588,02 | 100 |  |

Gráfico 3.6 Estructura del consumo 2 006.

De ellos se concluye que el de  mayor incidencia es la electricidad y para ello se realiza la estratificación por consumidores.

| Tabla 3.6 Estructura de consumo de electricidad 2006 en % del consumo total. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Portador Electricidad | U.M. | Consumo | F.Conver. | TEP | % | % Acum. |
| 3o | Insumo unid gen. | MWh | 75980,98 | 0,37461 | 28463,23 | 61,245 | 61,24 |
| 3a | Electricidad T-14 * | MWh | 47985,50 | 0,37461 | 17975,85 | 38,679 | 99,92 |
| 3b | Electricidad Edif y otros | MWh | 94,80 | 0,37461 | 35,51 | 0,0764 | 100,00 |
| Total |  |  |  |  | 46474,60 | 100 |  |

* T-14: Transformador de reserva de arranque unidades 3 y 4.

Gráfico 3.7 Estructura de consumo de electricidad  2 006.

El mayor consumidor es el insumo de las unidades  y el T-14 aumenta por salida de los transformadores de uso de planta de las unidades de CMC 2 y CMC 4.

| Tabla 3.7 Estructura de consumo de electricidad 2006 en % del consumo total por unidades |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Área | U.M. | Consumo | F.Conver. | TEP | % | % Acum. |
| 1 | CMC3 | MWh | 50440,47 | 0,37461 | 18895,50 | 66,386 | 66,39 |
| 2 | CMC4 | MWh | 15963,21 | 0,37461 | 5979,98 | 21,009 | 87,40 |
| 3 | CMC 1 | MWh | 9419,60 | 0,37461 | 3528,68 | 12,397 | 99,79 |
| 4 | CMC 2 | MWh | 157,70 | 0,37461 | 59,08 | 0,2076 | 100,00 |
| Total |  |  |  |  | 28463,23 | 100 |  |

Gráico 3.8 estructura del insumo de electricidad.

| Tabla 3.7 Estructura del insumo eléctrico de CMC 3 año 2006 en MWh y en % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Equipos | U.M. | Consumo | F.Conver. | TEP | % | % Acum. |
| 1 | B.A.A. | MWh | 16976,20 | 0,37461 | 6359,45 | 42,7 | 42,7 |
| 2 | V.T.F. | MWh | 10440,83 | 0,37461 | 3911,24 | 26,3 | 69,0 |
| 3 | B.Circ. | MWh | 4707,76 | 0,37461 | 1763,57 | 11,8 | 80,8 |
| 4 | 380 V | MWh | 3498,82 | 0,37461 | 1310,69 | 8,8 | 89,6 |
| 5 | B.Cond. | MWh | 1749,56 | 0,37461 | 655,40 | 4,4 | 94,0 |
| 6 | Excit. | MWh | 1601,52 | 0,37461 | 599,95 | 4,0 | 98,0 |
| 7 | V.R.G. | MWh | 787,71 | 0,37461 | 295,08 | 2,0 | 100,0 |
| Total |  |  |  |  | 14895,39 | 100 |  |

Gráfico 3.9 Estratificación de la estructura del insumo en CMC 3.

Leyenda:

B.A.A: Bomba de Agua de Alimentar.

V.T.F: Ventilador de tiro Forzado.

B.C: Bomba de Circulación.

B. Cond: Bomaba de Condensado.

Excit: Excitación.

V.R.G: Ventilador Recirculador de Gases.

380 V: Sala de equipos de 380 V.

De los gráficos anteriores se determina que el de mayor consumo de insumo por unidades es el bloque No 3 y de este los equipos que más consumen son las Bombas de agua de alimentar, (BAA), los Ventiladores de tiro forzado (VTF) y las Bombas de circulación (BC) ), determinado por diferentes causas como, ponchadura en algun Calentador, por alta presión en el horno y tubos ponchados en el sobrecalentador y recalentador, así como el personal que influye en ellos.

| PORTADOR: |  |  | ELECTRICIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puestos claves |  |  | Jefes y operarios |  |  | Índice de Consumo |  |  |  |  |  |  |
| Bombas de Agua de |  |  | 4 J' Turno, 4 J' Bloque |  |  | Factor de Insumo |  |  |  |  |  |  |
| Alimentar |  |  | 8 Operadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventiladores de Tiro |  |  | 4 J' Turno, 4 J' Bloque |  |  | Factor de Insumo |  |  |  |  |  |  |
| Forzado |  |  | 8 Operadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bombas de Agua de |  |  | 4 J' Turno, 4 J' Bloque |  |  | Factor de Insumo |  |  |  |  |  |  |
| Circulación |  |  | 8 Operadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabla 3.9 Estructura del sobreconsumo de CMC 3 año 2006 en Ton y en % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Punto Clave | U.M. |  | Sobrecons. |  |  | F.Conver. |  | TEP |  | % | % Acum. |
| 1 | A.Repos. | T |  | 3143,68 |  |  | 0,9903 |  | 3113,19 |  | 72,0 | 72,0 |
| 2 | Vacío | T |  | 932,62 |  |  | 0,9903 |  | 923,57 |  | 21,4 | 93,4 |
| 3 | T.V.R.C. | T |  | 119,46 |  |  | 0,9903 |  | 118,30 |  | 2,7 | 96,1 |
| 4 | T.A.Alim. | T |  | 99,07 |  |  | 0,9903 |  | 98,11 |  | 2,3 | 98,4 |
| 5 | T.V.S.C. | T |  | 65,15 |  |  | 0,9903 |  | 64,52 |  | 1,5 | 99,9 |
| 6 | Pr.V.S.C. | T |  | 4,81 |  |  | 0,9903 |  | 4,76 |  | 0,1 | 100,0 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 4322,45 |  | 100 |  |

Gráfico 3.10 Estructura de sobreconsumos.

Leyenda:

T.V.R.C: Temperatura de Vapor Recalentado.

T.A.A: Temperatura de Agua de Alimentar.

T.V.S.C:  Temparatura de Vapor Sobrecalentado.

P.V.S.C: Presión de Vapor Sobrecalentado.

Analizando el gráfico anterior se determina que los puntos claves en las unidades generadoras (en este caso  la unidad 3) es el Sistema de agua de reposición y el Sistema de vacío del condensador donde se pueden tomar medidas para eliminar estos defectos, por ejemplo control del agua de reposición, control de los sistema de limpieza continua de los condensadores y su hermeticidad por el persona que influye sobre ellos.

| PORTADOR: | Fuel oil y Crudo Nacional |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos claves | Jefes y operarios | Índice de Consumo |  |
| Caldera | 4 J' Turno, 4 J' Bloque | Sobreconsumos en |  |
|  | 12 Operadores | Ton. |  |
| Sistema de Vacío | 4 J' Turno, 4 J' Bloque | Sobreconsumos en |  |
| del Condensador | 8 Operadores | Ton. |  |

3.2.4 Gráficos de Consumo – Producción:

A continuación se presentan una serie de gráficos de control, en los que se demuestra el comportamiento energético de la empresa durante estos tres años

Tabla 3.10  Estructura de Consumo –Producción en el período 2 004- 2006.

|  | AÑO 2004 |  | AÑO 2005 |  | AÑO 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | TEP | MWh | TEP | MWh | TEP | MWh |
| Ene. | 33944,07 | 133916 | 37514,63 | 145539 | 33757,77 | 134727 |
| Feb. | 35934,36 | 143372 | 37018 | 145669 | 34594,82 | 137832 |
| Mar. | 39025,02 | 157936 | 37353,07 | 142304 | 42881 | 170765 |
| Abr. | 27310,19 | 110423 | 46463,36 | 180013 | 41403,52 | 163354 |
| May. | 48729,63 | 195278 | 48370,68 | 188000 | 37066,48 | 145422 |
| Jun. | 47106,3 | 185319 | 44008,22 | 167735 | 37090,66 | 142718 |
| Jul. | 44743,17 | 173764 | 40517,54 | 152866 | 45529,54 | 175875 |
| Ago. | 53461,82 | 207862 | 42515,2 | 161563 | 40860,98 | 158095 |
| Sep. | 47224,3 | 184970 | 49439,15 | 187940 | 42886,55 | 166600 |
| Oct. | 43667,27 | 171085 | 38967,89 | 144881 | 40909,12 | 156765 |
| Nov. | 34240,39 | 134340 | 37762,65 | 144515 | 41120,25 | 160586 |
| Dic. | 28123,72 | 110079 | 39217,25 | 155696 | 37180,95 | 146120 |

Grafico 3.11 Consumo –generación en el tiempo (2004).

Grafico 3.12 Consumo –generación en el tiempo (2005).

Grafico 3.13 Consumo –generación en el tiempo (2006).

Los gráficos 3.11, 3.12, 3.13  muestran la variación simultánea del consumo energético con la producción realizada en el tiempo, esta es una de las herramientas dentro de la prueba de necesidad que más información nos brinda, ya que a través del mismo se muestran períodos en que se producen comportamientos anormales de la variación del consumo energético con respecto a la variación de la producción, aunque en estos casos la relación es bastante pareja. Para comprender un poco más este gráfico es necesario saber que generalmente debe ocurrir que un incremento de la producción da lugar a un incremento del consumo de energía asociada al proceso y viceversa. Comportamientos anómalos que se pueden apreciar.

- Incremento de la producción y decrece el consumo de energía.

- Decrece la producción y se incrementa el consumo de energía.

Como se muestra en los gráficos anteriores el comportamiento de la producción y consumo de combustible en el período 2004-2006 es considerado como positivo.

En las siguientes figuras se relacionan el comportamiento de la energía contra la producción en un gráfico de correlación durante los períodos anteriores.

Grafico 3.14 Consumo en el año 2004.

Grafico 3.15 Consumo en el año 2005.

Grafico 3.16 Consumo en el año 2006.

Análisis del comportamiento de los gráficos de correlación – dispersión.

El gráfico de dispersión y correlación muestra la relación entre dos parámetros. Su objetivo es mostrar en un gráfico x, y si existe correlación entre dos elementos y en caso de que exista qué comportamiento tienen estos.

Para la empresa utilizar el diagrama de dispersión de la energía usada con respecto a la producción realizada revela importante información sobre el proceso.

En los gráficos 3.14, 3.15, 3.16 muestran las ecuaciones obtenidas  y  sus valores de correlación R2 donde se observan en ellos que los grados de correlación es son excelentes pues tienen una R2 mayor que 0.75, por lo que hay que tratar que se mantengan  o sean superados.

Este tipo de gráfico muestra el valor de la energía no asociada a la producción entre las cuales podemos mencionar:

- Consumo durante el proceso de arranque de las unidades.

3.2.5 Gráficos de Indice de Consumo ( Ic ) vs Producción.

Este diagrama se realiza  después de haber obtenido el gráfico de energía vs. producción ( E vs. P) y la ecuación E= mP+E0,  con un nivel de correlación significativo ( R2  > 0.75)

Tabla 3.11: Comportamiento del Ic de referencia  y Real para el año 2004.

| Mes | MW/hrs | Ic Real | Prod | IC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene. | 133916 | 3,87844607 | 50000 | 3,927866 |
| Feb. | 143372 | 3,87650398 | 100000 | 3,888433 |
| Mar. | 157936 | 3,87396771 | 110000 | 3,88484818 |
| Abr. | 110423 | 3,88471086 | 120000 | 3,88186083 |
| May. | 195278 | 3,86919326 | 130000 | 3,87933308 |
| Jun. | 185319 | 3,87169342 | 140000 | 3,87716643 |
| Jul. | 173764 | 3,87169342 | 150000 | 3,87528867 |
| Ago. | 207862 | 3,86797076 | 170000 | 3,87219588 |
| Sep. | 184970 | 3,87031859 | 180000 | 3,87090722 |
| Oct. | 171085 | 3,87204878 | 190000 | 3,86975421 |
| Nov. | 134340 | 3,87835313 | 200000 | 3,8687165 |
| Dic. | 110079 | 3,88482245 | 210000 | 3,86777762 |

Gráfico 3.17 Análisis de comportamiento del Ic de referencia y Real para el año 2004.

Tabla 3.12: Comportamiento del Ic de referencia y Real para el año 2005.

| Mes | MW/hrs | Ic Real | Prod | IC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene. | 145539 | 3,81206883 | 60000 | 3,82799167 |
| Feb. | 145669 | 3,81205886 | 90000 | 3,81896111 |
| Mar. | 142304 | 3,81232273 | 100000 | 3,817155 |
| Abr. | 180013 | 3,8099299 | 110000 | 3,81567727 |
| May. | 188000 | 3,80954628 | 120000 | 3,81444583 |
| Jun. | 167735 | 3,81059088 | 130000 | 3,81340385 |
| Jul. | 152866 | 3,8115335 | 140000 | 3,81251071 |
| Ago. | 161563 | 3,81096109 | 150000 | 3,81173667 |
| Sep. | 187940 | 3,80954904 | 160000 | 3,81105938 |
| Oct. | 144881 | 3,81211955 | 170000 | 3,81046176 |
| Nov. | 144515 | 3,81214797 | 180000 | 3,80993056 |
| Dic. | 155696 | 3,81134022 | 190000 | 3,80945526 |

Gráfico 3.18 Análisis de comportamiento del Ic de referencia  y Real para el año 2005.

Tabla 3.13: Comportamiento del Ic de referencia  y Real para el año 2006.

| Mes | MW/hrs | Ic Real | Prod | IC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene. | 134727 | 3,73230973 | 60000 | 3,82498333 |
| Feb. | 137832 | 3,73063347 | 70000 | 3,80111429 |
| Mar. | 170765 | 3,71660641 | 80000 | 3,7832125 |
| Abr. | 163354 | 3,71926979 | 90000 | 3,76928889 |
| May. | 145422 | 3,7268373 | 100000 | 3,75815 |
| Jun. | 142718 | 3,72814342 | 110000 | 3,74903636 |
| Jul. | 175875 | 3,71490071 | 120000 | 3,74144167 |
| Ago. | 158095 | 3,72131124 | 130000 | 3,73501538 |
| Sep. | 166600 | 3,71807407 | 140000 | 3,72950714 |
| Oct. | 156765 | 3,72184922 | 150000 | 3,72473333 |
| Nov. | 160586 | 3,72032761 | 160000 | 3,72055625 |
| Dic. | 146120 | 3,72650799 | 180000 | 3,71359444 |

Gráfico 3.19 Análisis de comportamiento del Ic de referencia  y Real para el año 2006.

Del análisis de los gráficos anteriores se puede deducir que la correlación de los índices de consumo es buena, es decir, el comportamiento  del Indice de consumo ideal ( Ic ideal) los puntos  mantienen casi el mismo comportamiento que el Indice de consumo real ( Ic real) , lo que demuestra que se le da seguimiento a estos índices.

3.2.4 Gráficos de Control de energía y producción:

Tabla 3.14 Tabla de Control de Consumo de energía en el año 2004.

| Mes | TEP | Media | Desviación | LCS | LCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene. | 33944,07 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
| Feb. | 35934,36 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
| Mar. | 39025,02 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
| Abr. | 27310,19 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
| May. | 48729,63 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
| Jun. | 47106,3 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
| Jul. | 44743,17 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
| Ago. | 53461,82 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
| Sep. | 47224,3 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
| Oct. | 43667,27 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
| Nov. | 34240,39 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
| Dic. | 28123,72 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
|  | Media | 40292,52 | Desvia. | 8444,69 |  |
|  | LCS | 48737,21 | LCI | 31847,83 |  |

Gráfico 3.20 Consumo para el año 2004.

Tabla  3.15 Tabla de Control de Consumo de energía en el año 2005.

| Mes | TEP | Media | Desviación | LCS | LCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene. | 37514,63 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
| Feb. | 37018 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
| Mar. | 37353,07 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
| Abr. | 46463,36 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
| May. | 48370,68 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
| Jun. | 44008,22 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
| Jul. | 40517,54 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
| Ago. | 42515,2 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
| Sep. | 49439,15 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
| Oct. | 38967,89 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
| Nov. | 37762,65 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
| Dic. | 39217,25 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
|  | Media | 41595,64 | Desvia. | 4490,47 |  |
|  | LCS | 46086,11 | LCI | 37105,17 |  |

Gráfico 3.21 Consumo para el año 2005.

Tabla  3.16 Tabla de Control de Consumo de energía en el año 2006.

| Mes | TEP | Media | Desviación | LCS | LCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene. | 33757,77 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
| Feb. | 34594,82 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
| Mar. | 42881 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
| Abr. | 41403,52 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
| May. | 37066,48 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
| Jun. | 37090,66 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
| Jul. | 45529,54 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
| Ago. | 40860,98 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
| Sep. | 42886,55 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
| Oct. | 40909,12 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
| Nov. | 41120,25 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
| Dic. | 37180,95 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
|  | Media | 39606,8033 | Desvia. | 3609,88244 |  |
|  | LCS | 46826,5682 | LCI | 32387,0385 |  |

Gráfico 3.22 Consumo para el año 2006.

Tabla  3.17 Tabla de Control de Generación de energía en el año 2004.

| Mes | MWh | Media | Desviación | LCS | LCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene. | 133916 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
| Feb. | 143372 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
| Mar. | 157936 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
| Abr. | 110423 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
| May. | 195278 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
| Jun. | 185319 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
| Jul. | 173764 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
| Ago. | 207862 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
| Sep. | 184970 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
| Oct. | 171085 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
| Nov. | 134340 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
| Dic. | 110079 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
|  | Media | 159028,667 | Desvia. | 32572,17 |  |
|  | LCS | 224173,01 | LCI | 93884,32 |  |

Gráfico 3.23 Generación para el año 2004.

Tabla  3.18 Tabla de Control de Generación de energía en el año 2005.

| Mes | MWh | Media | Desviación | LCS | LCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene. | 145539 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
| Feb. | 145669 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
| Mar. | 142304 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
| Abr. | 180013 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
| May. | 188000 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
| Jun. | 167735 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
| Jul. | 152866 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
| Ago. | 161563 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
| Sep. | 187940 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
| Oct. | 144881 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
| Nov. | 144515 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
| Dic. | 155696 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
|  | Media | 159726,75 | Desvia. | 17299,44 |  |
|  | LCS | 194325,62 | LCI | 125127,88 |  |

Gráfico 3.24 Generación para el año 2005.

Tabla  3.19 Tabla de Control de Generación de energía en el año 2006.

| Mes | MWh | Media | Desviación | LCS | LCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene. | 134727 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
| Feb. | 137832 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
| Mar. | 170765 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
| Abr. | 163354 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
| May. | 145422 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
| Jun. | 142718 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
| Jul. | 175875 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
| Ago. | 158095 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
| Sep. | 166600 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
| Oct. | 156765 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
| Nov. | 160586 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
| Dic. | 146120 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
|  | Media | 154904,92 | Desvia. | 13347,16 |  |
|  | LCS | 181599,24 | LCI | 128210,59 |  |

Gráfico 3.25 Generación para el año 2006.

Los gráficos de control son diagramas lineales que permiten observar el comportamiento de una variable en función de ciertos límites establecidos.  Se usan como instrumento de autocontrol y resultan muy útiles como complemento a los diagramas causa y efecto, para detectar en cuales fases del proceso analizado se producen las alteraciones.

Su importancia consiste en que la mayor parte de los procesos productivos tienen un comportamiento denominado normal, es decir existe un valor medio M del parámetro de salida muy probable de obtener, y a medida que se aleja de este valor medio la probabilidad de aparición de otros valores de este parámetro cae bruscamente, si no aparecen causas externas que alteren el proceso, hasta hacerse prácticamente cero para desviaciones superiores a tres veces la desviación estandar del valor medio..

Según la campana de Gauss las desviaciones superiores aceptables son tres veces la desviación estándar del valor medio o menos. En este  caso se utilizó el valor límite de dos veces del valor de la desviación  estándar del valor medio. Observamos que el consumo energético es positivo porque se mantiene dentro de los límites de control superior (LCS) e inferior (LCI)  al igual que en los gráficos de producción que se comporta de manera similar. Esto quiere decir que el 95.4 % como mínimo de los valores tomados en una desviación normal están cerca o debajo del valor medio y la dispersión de valores son mínimos.

3.2.5  Determinación del CUSUM.

La ecuación que representa el año 2005 (véase gráfico 3.15) guarda la mejor la mejor correlación en comparación de las ecuaciones  de los otros años analizados y se tomó como referencia  para la realización de la gráfica de Tendencia de Sumas Acumulativas de consumo de energía.

Tabla 3.20 Datos para la determinación del CUSUM.

| Período | Ea(2006)TEP | Pa(2006)MWh | Et=mPa+Eo | Ea-Et | Suma acum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene. | 33757,77 | 134727 | 513709,35 | -479951,58 | -479951,58 |
| Feb. | 34594,82 | 137832 | 525511,15 | -490916,33 | -970867,91 |
| Mar. | 42881 | 170765 | 650686,19 | -607805,19 | -1578673,10 |
| Abr. | 41403,52 | 163354 | 622517,72 | -581114,20 | -2159787,30 |
| May. | 37066,48 | 145422 | 554359,98 | -517293,50 | -2677080,80 |
| Jun. | 37090,66 | 142718 | 544082,35 | -506991,69 | -3184072,49 |
| Jul. | 45529,54 | 175875 | 670108,79 | -624579,25 | -3808651,73 |
| Ago. | 40860,98 | 158095 | 602528,79 | -561667,81 | -4370319,54 |
| Sep. | 42886,55 | 166600 | 634855,44 | -591968,89 | -4962288,43 |
| Oct. | 40909,12 | 156765 | 597473,59 | -556564,47 | -5518852,90 |
| Nov. | 41120,25 | 160586 | 611996,83 | -570876,58 | -6089729,48 |
| Dic. | 37180,95 | 146120 | 557013,01 | -519832,06 | -6609561,53 |

Gráfico 3.26 Comportamiento de las sumas acumulativas (CUSUM).

La figura 3.23  permite monitorear la tendencia de la empresa  en cuanto a la variación de sus consumos energéticos, con respecto a un período base dado.  A partir de ella también puede determinarse cuantitativamente la magnitud de la energía que se ha dejado de consumir o se ha sobreconsumido hasta el momento de su actualización.

Esta figura muestra que para el periodo de tiempo comprendido del año 2006 con respecto al mismo periodo en el año 2005 como período base, hubo una reducción de consumo energètico, es decir, el comportamiento es favorable con respecto al año de referencia y la tendencia en sus consumos es decreciente, esto como consecuencia de la mejora y organización  durante este año debido a mantenimientos ligeros y parciales realizados durante ese  año.

3.3 Mejora y puesta a punto de un Sistema de Monitoreo y Control Energético (SMCE). Corrida en Programa EXCEL.

Para que el personal de operaciones conozca el Consumo Específico Bruto por cada unidad generadora se crea un programa en EXCEL de Indicadores por Turnos de consumo de combustible y MW generado que consiste  en brindar la información de forma diaria  de generación, horas de operación, insumo, flujómetros de combustible en BTG(Sala de Control) y en caldera de forma local, estos datos son introducidos, de forma automática calcula el Plan y el Real del Consumo específico Bruto, así como el factor de insumo de cada unidad y de forma general de ambas unidades, al final del mes  se acumula por turnos y de esta forma se da a conocer el turno de menos consumo de combustible, así como el total general del mes, es aplicado desde el mes de abril del presente año.

Como este programa se realiza  al finalizar las 24 horas de trabajo y el operador no conoce el resultado hasta el día posterior se instalaron flujómetros de petróleo automáticos en BTG y en la caldera donde se pueden  medir el consumo de combustible por cada unidad según la carga y la curva normativa para poder ajustar los parámetros de forma inmediata según lo requiera el estado técnico de las unidades generadoras.

También para mejorar el sistema de monitoreo y control se instalaron metros contadores en diferentes áreas  de la central que registran el consumo eléctrico en el horario de madrugada, día y pico, además  para el seguimiento de los índices de consumo se crearon modelos para los puestos claves  que fueron determinados con anterioridad ( Bombas de agua alimentar, Ventiladores de tiro forzado y Sobreconsumo de los generadores de vapor)  en cada modelo el operador toma lectura de diferentes puntos y se dan posibles causas  que el operador puede comparar con la temperatura, carga, potencia, flujo normativo de los tres puntos clave (Anexo 17), facilitándoles a los operadores  en la búsqueda de soluciones  ante las diferencias de parámetros  y poder actuar sobre ellos  de forma inmediata escribiendo en las observaciones los análisis de cada turno .

Para minimizar estas posibles causas  se creó un plan de acciones  para los puestos claves  que inciden en la  electricidad y en los combustibles especificando la tarea a ejecutar así como el personal responsable y su fecha de cumplimiento, realizándose cada una de las tareas  según los procedimientos, normas y programas existentes en la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes.

3.3.1 Aplicación de la mejora a través de un estudio de caso.

A continuación se muestra el programa de Indicadores por turnos con datos reales, correspondientes  a los indicadores que se analizan. La tabla que se presenta a continuación ilustra los resultados obtenidos en la aplicación  del   programa en el mes de Agosto del        2007 de las unidades 3 y 4, siendo introducidos solamente los valores de las primeras cinco (5) columnas.

|  | CMC 3 |  |  |  |  |  | Tolerancia | CEB | 1,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Insumo | 1,07 |  |  |
|  | TURNO A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DÍA | GENERACIÓN | Horas | INSUMO | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE |  | CARGA | Cons. Esp. Bruto |  |  | FACTOR INSUMO |  |
|  |  | operación |  | BTG | CALDERA | PROMEDIO | Plan | Real Cald. | Real BTG | Plan | Real |
| 1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1026 | 8 | 0 | 257 | 2771 | 128,3 | 250,03 | 249,82 | 250,49 | 5,49 | 0,00 |
| 3 | 1057 | 8 | 0 | 264 | 2848 | 132,1 | 249,49 | 249,23 | 249,76 | 5,38 | 0,00 |
| 4 | 1025 | 8 | 0 | 257 | 2768 | 128,1 | 250,05 | 249,80 | 250,73 | 5,49 | 0,00 |
| 5 | 840 | 8 | 0 | 214 | 2305 | 105,0 | 254,10 | 253,82 | 254,76 | 6,30 | 0,00 |
| 6 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 991 | 8 | 0 | 249 | 2683 | 123,9 | 250,68 | 250,43 | 251,26 | 5,61 | 0,00 |
| 10 | 949 | 8 | 0 | 239 | 2578 | 118,6 | 251,52 | 251,28 | 251,84 | 5,78 | 0,00 |
| 11 | 922 | 8 | 0 | 233 | 2511 | 115,3 | 252,10 | 251,92 | 252,71 | 5,90 | 0,00 |
| 12 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1072 | 8 | 0 | 268 | 2885 | 134,0 | 249,24 | 248,94 | 250,00 | 5,33 | 0,00 |
| 15 | 1056 | 8 | 0 | 264 | 2845 | 132,0 | 249,51 | 249,21 | 250,00 | 5,38 | 0,00 |
| 16 | 1070 | 8 | 0 | 267 | 2881 | 133,8 | 249,27 | 249,06 | 249,53 | 5,33 | 0,00 |
| 17 | 1050 | 8 | 0 | 263 | 2830 | 131,3 | 249,61 | 249,31 | 250,48 | 5,40 | 0,00 |
| 18 | 1017 | 8 | 0 | 255 | 2748 | 127,1 | 250,19 | 249,94 | 250,74 | 5,52 | 0,00 |
| 19 | 1006 | 8 | 0 | 252 | 2721 | 125,8 | 250,39 | 250,19 | 250,50 | 5,56 | 0,00 |
| 20 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 1013 | 8 | 0 | 254 | 2738 | 126,6 | 250,26 | 250,01 | 250,74 | 5,53 | 0,00 |
| 22 | 1013 | 8 | 0 | 254 | 2738 | 126,6 | 250,26 | 250,01 | 250,74 | 5,53 | 0,00 |
| 23 | 1016 | 8 | 0 | 255 | 2746 | 127,0 | 250,21 | 250,00 | 250,98 | 5,52 | 0,00 |
| 24 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 1010 | 8 | 0 | 253 | 2731 | 126,3 | 250,32 | 250,12 | 250,50 | 5,54 | 0,00 |
| 27 | 997 | 8 | 0 | 250 | 2698 | 124,6 | 250,56 | 250,32 | 250,75 | 5,59 | 0,00 |
| 28 | 968 | 8 | 0 | 244 | 2626 | 121,0 | 251,13 | 250,93 | 252,07 | 5,70 | 0,00 |
| 29 | 1033 | 8 | 0 | 259 | 2788 | 129,1 | 249,90 | 249,65 | 250,73 | 5,46 | 0,00 |
| 30 | 1017 | 8 | 0 | 255 | 2748 | 127,1 | 250,19 | 249,94 | 250,74 | 5,52 | 0,00 |
| 31 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MES | 21148 | 168 | 0 | 5306 | 57187 | 125,9 | 250,37 | 250,13 | 250,90 | 5,55 | 0,00 |

|  | CMC 4 |  |  |  |  |  | Tolerancia | CEB | 1,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Insumo | 1,07 |  |  |
|  | TURNO A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DÍA | GENERACIÓN | Horas | INSUMO | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE |  | CARGA | Cons. Esp. Bruto |  |  | FACTOR INSUMO |  |
|  |  | operación |  | BTG | CALDERA | PROMEDIO | Plan | Real Cald. | Real BTG | Plan | Real |
| 1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 977 | 8 | 56,6 | 270 | 2951 | 122,1 | 250,95 | 250,70 | 251,48 | 5,67 | 5,79 |
| 3 | 1025 | 8 | 58,2 | 282 | 3085 | 128,1 | 250,05 | 249,81 | 250,36 | 5,49 | 5,68 |
| 4 | 1013 | 8 | 58,8 | 279 | 3051 | 126,6 | 250,26 | 249,98 | 250,63 | 5,53 | 5,80 |
| 5 | 971 | 8 | 57,1 | 268 | 2934 | 121,4 | 251,07 | 250,80 | 251,16 | 5,69 | 5,88 |
| 6 | 1043 | 8 | 60,2 | 287 | 3135 | 130,4 | 249,73 | 249,48 | 250,40 | 5,43 | 5,77 |
| 7 | 951 | 8 | 56,9 | 263 | 2879 | 118,9 | 251,48 | 251,27 | 251,66 | 5,77 | 5,98 |
| 8 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 881 | 8 | 55,4 | 245 | 2684 | 110,1 | 253,05 | 252,86 | 253,06 | 6,09 | 6,29 |
| 10 | 951 | 8 | 57,2 | 263 | 2879 | 118,9 | 251,48 | 251,27 | 251,66 | 5,77 | 6,01 |
| 11 | 948 | 8 | 57,2 | 262 | 2870 | 118,5 | 251,54 | 251,28 | 251,50 | 5,79 | 6,03 |
| 12 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1002 | 8 | 58 | 276 | 3021 | 125,3 | 250,47 | 250,24 | 250,66 | 5,57 | 5,79 |
| 15 | 1086 | 8 | 60 | 298 | 3255 | 135,8 | 249,01 | 248,77 | 249,71 | 5,28 | 5,52 |
| 16 | 1075 | 8 | 59,7 | 295 | 3224 | 134,4 | 249,19 | 248,92 | 249,72 | 5,32 | 5,55 |
| 17 | 1041 | 8 | 59 | 286 | 3130 | 130,1 | 249,76 | 249,56 | 250,01 | 5,43 | 5,67 |
| 18 | 968 | 8 | 57,8 | 268 | 2925 | 121,0 | 251,13 | 250,80 | 251,94 | 5,70 | 5,97 |
| 19 | 1000 | 8 | 59,5 | 276 | 3016 | 125,0 | 250,51 | 250,33 | 251,16 | 5,58 | 5,95 |
| 20 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 965 | 8 | 58,7 | 267 | 2918 | 120,6 | 251,19 | 250,98 | 251,78 | 5,72 | 6,08 |
| 22 | 847 | 8 | 55,3 | 237 | 2589 | 105,9 | 253,91 | 253,70 | 254,63 | 6,26 | 6,53 |
| 23 | 503 | 8 | 42,2 | 149 | 1630 | 62,9 | 269,15 | 268,97 | 269,56 | 9,29 | 8,39 |
| 24 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 992 | 8 | 58,7 | 274 | 2993 | 124,0 | 250,66 | 250,42 | 251,35 | 5,61 | 5,92 |
| 27 | 962 | 8 | 57,9 | 266 | 2909 | 120,3 | 251,25 | 250,98 | 251,62 | 5,73 | 6,02 |
| 28 | 1053 | 8 | 60,5 | 289 | 3163 | 131,6 | 249,56 | 249,32 | 249,75 | 5,39 | 5,75 |
| 29 | 964 | 8 | 57,2 | 267 | 2915 | 120,5 | 251,21 | 250,98 | 252,04 | 5,72 | 5,93 |
| 30 | 1043 | 8 | 60,1 | 287 | 3135 | 130,4 | 249,73 | 249,48 | 250,40 | 5,43 | 5,76 |
| 31 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MES | 22261 | 184 | 1322,2 | 6154 | 67291 | 121,0 | 251,13 | 250,89 | 251,57 | 5,71 | 5,94 |

|  | CMC 3 y 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TURNO A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DÍA | GENERACIÓN | Horas | INSUMO | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE |  | CARGA | Cons. Esp. Bruto |  |  | FACTOR INSUMO |  |
|  |  | operación |  | BTG | CALDERA | PROMEDIO | Plan | Real Cald. | Real BTG | Plan | Real |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2003 | 16 | 56,6 | 527 | 5722 | 125,2 | 250,48 | 259,96 | 228,90 | 5,57 | 2,83 |
| 3 | 2082 | 16 | 58,2 | 546 | 5933 | 130,1 | 249,76 | 259,32 | 228,16 | 5,43 | 2,80 |
| 4 | 2038 | 16 | 58,8 | 536 | 5819 | 127,4 | 250,15 | 259,83 | 228,81 | 5,51 | 2,89 |
| 5 | 1811 | 16 | 57,1 | 482 | 5239 | 113,2 | 252,48 | 263,25 | 231,55 | 5,97 | 3,15 |
| 6 | 1043 | 8 | 60,2 | 287 | 3135 | 130,4 | 249,73 | 273,52 | 239,40 | 5,43 | 5,77 |
| 7 | 951 | 8 | 56,9 | 263 | 2879 | 118,9 | 251,48 | 275,49 | 240,60 | 5,77 | 5,98 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1872 | 16 | 55,4 | 494 | 5367 | 117,0 | 251,80 | 260,90 | 229,58 | 5,84 | 2,96 |
| 10 | 1900 | 16 | 57,2 | 502 | 5457 | 118,8 | 251,50 | 261,36 | 229,86 | 5,78 | 3,01 |
| 11 | 1870 | 16 | 57,2 | 495 | 5381 | 116,9 | 251,82 | 261,86 | 230,29 | 5,84 | 3,06 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2074 | 16 | 58 | 544 | 5906 | 129,6 | 249,83 | 259,14 | 228,20 | 5,45 | 2,80 |
| 15 | 2142 | 16 | 60 | 562 | 6100 | 133,9 | 249,26 | 259,15 | 228,26 | 5,33 | 2,80 |
| 16 | 2145 | 16 | 59,7 | 562 | 6105 | 134,1 | 249,23 | 259,00 | 227,94 | 5,33 | 2,78 |
| 17 | 2091 | 16 | 59 | 549 | 5960 | 130,7 | 249,68 | 259,38 | 228,42 | 5,42 | 2,82 |
| 18 | 1985 | 16 | 57,8 | 523 | 5673 | 124,1 | 250,65 | 260,07 | 229,22 | 5,61 | 2,91 |
| 19 | 2006 | 16 | 59,5 | 528 | 5737 | 125,4 | 250,45 | 260,25 | 228,99 | 5,57 | 2,97 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 1978 | 16 | 58,7 | 521 | 5656 | 123,6 | 250,72 | 260,21 | 229,16 | 5,62 | 2,97 |
| 22 | 1860 | 16 | 55,3 | 491 | 5327 | 116,3 | 251,93 | 260,62 | 229,66 | 5,86 | 2,97 |
| 23 | 1519 | 16 | 42,2 | 404 | 4376 | 94,9 | 256,48 | 262,16 | 231,39 | 6,77 | 2,78 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 2002 | 16 | 58,7 | 527 | 5724 | 125,1 | 250,49 | 260,18 | 229,02 | 5,58 | 2,93 |
| 27 | 1959 | 16 | 57,9 | 516 | 5607 | 122,4 | 250,90 | 260,46 | 229,16 | 5,66 | 2,96 |
| 28 | 2021 | 16 | 60,5 | 533 | 5789 | 126,3 | 250,31 | 260,66 | 229,45 | 5,54 | 2,99 |
| 29 | 1997 | 16 | 57,2 | 526 | 5703 | 124,8 | 250,53 | 259,88 | 229,15 | 5,59 | 2,86 |
| 30 | 2060 | 16 | 60,1 | 542 | 5883 | 128,8 | 249,96 | 259,88 | 228,90 | 5,47 | 2,92 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MES | 43409 | 352 | 1322,2 | 11460 | 124478 | 123,3 | 250,76 | 250,52 | 251,24 | 5,63 | 3,05 |

|  | Turno A |  |  | Acumulado mes hasta |  | 23/08/2007 |  | Anexo No 16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GENERACIÓN | Horas | INSUMO | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE |  | CARGA | Cons. Esp. Bruto |  |  | FACTOR INSUMO |  |
|  |  | operación |  | BTG | CALDERA | PROMEDIO | Plan | Real Cald. | Real BTG | Plan | Real |
| 3 | 21148 | 168 | 0 | 5306 | 57187 | 125,9 | 250,37 | 250,13 | 250,90 | 5,55 | 0,00 |
| 4 | 22261 | 184 | 1322,2 | 6154 | 67291 | 121,0 | 251,13 | 250,89 | 251,57 | 5,71 | 5,94 |
| 3 y 4 | 43409 | 352 | 1322,2 | 11460 | 124478 | 123,3 | 250,76 | 250,52 | 251,24 | 5,63 | 3,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -0,24 |  |  | -2,59 |
|  | Turno B |  |  | Acumulado mes hasta |  | 23/08/2007 |  |  |  |  |  |
|  | GENERACIÓN | Horas | INSUMO | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE |  | CARGA | Cons. Esp. Bruto |  |  | FACTOR INSUMO |  |
|  |  | operación |  | BTG | CALDERA | PROMEDIO | Plan | Real Cald. | Real BTG | Plan | Real |
| 3 | 20331 | 160 | 0 | 5098 | 54940 | 127,1 | 250,20 | 249,96 | 250,75 | 5,52 | 0,00 |
| 4 | 20143 | 176 | 1229,7 | 5592 | 61156 | 114,4 | 252,25 | 252,00 | 252,63 | 5,93 | 6,10 |
| 3 y 4 | 40474 | 336 | 1229,7 | 10690 | 116096 | 120,5 | 251,22 | 250,97 | 251,69 | 5,72 | 3,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -0,24 |  |  | -2,68 |
|  | Turno C |  |  | Acumulado mes hasta |  | 23/08/2007 |  |  |  |  |  |
|  | GENERACIÓN | Horas | INSUMO | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE |  | CARGA | Cons. Esp. Bruto |  |  | FACTOR INSUMO |  |
|  |  | operación |  | BTG | CALDERA | PROMEDIO | Plan | Real Cald. | Real BTG | Plan | Real |
| 3 | 20252 | 168 | 0 | 5098 | 54945 | 120,5 | 251,20 | 250,96 | 251,73 | 5,72 | 0,00 |
| 4 | 20828 | 176 | 1224,1 | 5768 | 63067 | 118,3 | 251,57 | 251,32 | 252,01 | 5,79 | 5,88 |
| 3 y 4 | 41080 | 344 | 1224,1 | 10866 | 118012 | 119,4 | 251,39 | 251,14 | 251,87 | 5,76 | 2,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -0,24 |  |  | -2,78 |
|  | Turno D |  |  | Acumulado mes hasta |  | 23/08/2007 |  |  |  |  |  |
|  | GENERACIÓN | Horas | INSUMO | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE |  | CARGA | Cons. Esp. Bruto |  |  | FACTOR INSUMO |  |
|  |  | operación |  | BTG | CALDERA | PROMEDIO | Plan | Real Cald. | Real BTG | Plan | Real |
| 3 | 20556 | 160 | 0 | 5148 | 55502 | 128,5 | 250,00 | 249,75 | 250,44 | 5,48 | 0,00 |
| 4 | 22681 | 192 | 1352,4 | 6284 | 68689 | 118,1 | 251,60 | 251,36 | 252,12 | 5,80 | 5,96 |
| 3 y 4 | 43237 | 352 | 1352,4 | 11432 | 124191 | 122,8 | 250,84 | 250,60 | 251,32 | 5,65 | 3,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -0,24 |  |  | -2,52 |
|  | Todos los turnos |  |  | Acumulado mes hasta |  | 23/08/2007 |  |  |  |  |  |
|  | GENERACIÓN | Horas | INSUMO | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE |  | CARGA | Cons. Esp. Bruto |  |  | FACTOR INSUMO |  |
|  |  | operación |  | BTG | CALDERA | PROMEDIO | Plan | Real Cald. | Real BTG | Plan | Real |
| 3 | 82287 | 656 | 0 | 20650 | 222574 | 125,4 | 250,44 | 250,20 | 250,95 | 5,57 | 0,00 |
| 4 | 85913 | 728 | 5128,4 | 23798 | 260203 | 118,0 | 251,62 | 251,38 | 252,07 | 5,80 | 5,97 |
| 3 y 4 | 168200 | 1384 | 5128,4 | 44448 | 482777 | 121,5 | 251,04 | 250,80 | 251,52 | 5,69 | 3,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -0,24 |  |  | -2,64 |

A modo de conclusión se obtienen los resultados de la carga promedio, el Consumo Específico Bruto y el Factor de insumo de cada unidad, así como el total de la unidades por cada turno y el acumulado del mes siendo conocido por los operadores, cuestión esta desconocida para ellos anteriormente.

3.4 Conclusiones parciales:

- El comportamiento histórico de la generación en la central es estable aumentando en producción  a partir de 1977 por la entrada en servicio de las unidades de 158 MW.

- Los bloques de 158 MW son los mayores consumidores  de crudo 650 y fuel, y en electricidad el insumo de las unidades y el transformador de reserva de arranque de las unidades 3 y 4 (T-14), además se determina como puestos claves: los Ventiladores de tiro Forzado (VTF), Bombas de Agua de alimentar (BAA) y Bombas de Circulación (BC) así como los trabajadores asociados a estos puestos y los índices de consumo específico de cada equipo definiéndose un plan de medidas para el ahorro de energía en cada uno de ellos.

- El gráfico que representa la energía con relación a la producción tiene un comportamiento normal observándose que el mejor período es el año 2005 con un índice de energía no asociada de 1 625,5 TEP.

- En los gráficos de Índice de consumo se observa que los valores tienen un comportamiento similar a los de referencia.

- En los gráficos de control el consumo de energía y la producción se encuentran dentro del rango permisible en los períodos analizados (2004-2006).

- El gráfico de sumas acumulativas se observa un comportamiento favorable con respecto al año de referencia, es notable además la forma decreciente.

- La inclusión de un nuevo programa en EXCEL en el Sistema de Monitoreo y Control permite determinar el Consumo Específico Bruto de cada bloque y turno de trabajo que hasta el momento no era contemplado en el sistema que se aplicaba.

## Conclusiones

- La crisis mundial del petróleo originada por los precios más elevados cada día ha desatado una compleja situación energética y por tanto buscar alternativas para enfrentarlos.

- La crisis energética que presentó Cuba provocó que la capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) disminuyera en el período  2002-2004 de 3 900 MW a 1 200 MW en el año 2005; y la demanda energética se redujera de 2 500 MW el año 1989 a 950 MW en el año 2005. Al cierre del año 2006 el SEN tenía una capacidad de generación instalada de 4 300 MW y a finales de junio del presente año alcanzó 4 700 MW.

- En la región, los países considerados exportadores netos de petróleo son: México, Colombia y Venezuela, este último es el quinto exportador mundial con una reserva de este combustible para 250 años. Es el protagonista además, del ALBA como contrapartida del ALCA, con el objetivo de cooperar energéticamente con los países de América Latina, en los que se aplican programas de ahorro de energía eléctrica. Es significativa la revolución Energética que se desarrolla en Cuba.

- En la generación de electricidad el mejor período en la central es el año 2005 al alcanzar un índice de energía no asociada de 1 625,5 TEP. El índice de consumo real se comporta de forma similar a los tomados como referencia.

- El consumo de energía con relación  la producción  tiene un nivel de correlación bueno, en el gráfico de control se observa que todos los parámetros se encuentran bajo control y en las sumas acumulativas muestran un comportamiento favorable con relación al año de referencia, significando el consumo decreciente.

- El Sistema de Monitoreo y Control que se aplicaba no informaba el Consumo Específico Bruto de cada unidad generadora, los datos que se obtenían eran globalizados. Como parte de la mejora del Sistema se incluye un Programa en EXCEL que da a conocer el comportamiento de este indicador de forma independiente por cada unidad.

## Recomendaciones

- Continuar perfeccionando los programas de control energético hasta obtener los menores consumos posibles de estos portadores que de una forma rápida y en tiempo real ofrece todos los consumos y deficiencias en las unidades generadoras con sus posibles respuestas de mejora, facilitándole al operador el accionar sobre ellos.

- En trabajos posteriores rediseñar el programa de control de agua de uso tecnológico que permita elevar el nivel de gestión para evaluar eficientemente el estado de ésta.

- Llevar a cabo, como está proyectado, la modernización de la Unidad No 4 y seguidamente aplicarla a la unidad No 3  por la significación que tendrá al ahorro de energía al contar con una tecnología más avanzada.

## Bibliografía

- Agencia de Información Nacional. Mar22cm02electricidad. Tomado de:

WWW.ain.cubaweb.cu/mar22cm02electricidad.htm. 10 de Noviembre del 2001.

- Agencia Internacional de la Energía. Panorama de la Inversión Mundial de la Energía/

AIE.- - INSIGHTS, 2003.

- Alternativa Bolivariana para América Latina. Tomado de:

www.alternativabolivariana.org/modules.php.2004. Octubre del 2006

- Aspectos básicos del factor de potencia orientados al ahorro de energía  eléctrica.   FIDE   (México) 68, (27): 12-13, Abril de 1992

- Bale, A, M. Cómo se elabora el proyecto de investigación / A.M. Bale.- - Caracas:

Editorial BL a Consultores Asociados, 2001.- - 256p.

- Borroto Nordelo, A. Gestión Energética Empresarial/Anibal Borroto Nordelo…[et.al].- -

Cienfuegos: CEEMA Universidad  Carlos Rafael Rodríguez, 2001.- -  98p.

- Borroto Nordelo, A. Ahorro de energía en sistemas termomecánicos/Aníbal Borroto

Nordelo. - - Cienfuegos, 2002. - - 158 p.

- Bronstein Víctor; La Crisis Energética y nuestro futuro/Victor Bronstein. - - El País

(España). 27 de Febrero de 2006.p.10.

- Castro Ruz, Fidel. Culminación de los grupos electrógenos. Editorial Ciencias  Sociales, 2006. - - 30p.

- Discurso pronunciado por motivo de la culminación del montaje de los grupos

electrógenos   Pinar del Río, 17 de Enero del 2006.

- Cereijo, Manuel. Crisis de energía eléctrica.  Tomado  de:

http://www.amigospaís-guaracabuya.org/oagmc236,php. 11 de Noviembre del 2001.

- Comisión nacional para el ahorro de energía en México. [en línea]. Tomado de:

www.conae.gov.mex. 5 de Septiembre del 2005.

- Coben, L. Métodos de Investigación educativa/L. Coben. - -Madrid:  La Muralla, 1990. - - 502p.

- Cuba. Ministerio de la Industria Básica. Programa de desarrollo de la industria eléctrica MINBAS.- - La Habana: MINBAS, 2000.- -15p.

- Cumbre Energética Suramericana, un encuentro que busca luchar contra la pobreza y

las asimetrías. Tomado de:

http://WWWtelesurtv.net/secciones/noticias/nota/index.php?ckl=9905.Junio del2 007.

- Cuba. Universidad Carlos Rafael Rodríguez. Sistema Internacional de unidades/

Universidad Carlos Rafael Rodríguez.- -Cienfuegos: Departamento ICT, 1988.- - 137p.

- Crisis Energética Mundial. Colegio Universitario Patagónico, Patagónico Rivadería.

Tomado de: www.econoticias.com. 15 de Junio de 2006.

- Diagnóstico de la economía energética nacional y la estrategia desde la óptica del uso

racional de la energía/ A. García… [et.al.] INIE, 2000.

- Ecuador. Organización Latinoamericana de la Energía. Sistema de Información

Económico-Energética/OLADE.- - Quito [s.n.], 2000... [s.p.].Energía y Minería.

Tomado de:

www.cubaeconomica.com/numero77/esp/eneymine.htm. 3 de Febrero del 2 002.

(Revista eléctrónica)

- Eficiencia Energética: una necesidad en el entorno complejo. Ingeniería Química

(España), (419): 148-141, Mayo de 2 005.

- Energía: El 2 000 supo a petróleo. Bohemia (La Habana), (7): 82 p, 12 de Enero del

2001.

- Escobar Palacios, José C. Análisis estacional del comportamiento energético del Hotel

Jagua /José C. Escobar Palacios; margarita Lapido, José Monteagudo Yánes,

tutores.-Tesis en Opción al grado de Master en Ciencias Técnicas. Universidad

“Carlos Rafael Rodríguez (Cienfuegos), 2004.- - 103 h.

- Energy Information Administration (EIA), Intenational Energy Annual 2002, DOE/EIA-

0219(2002)(Washington, DC, March 2004). Tomado de: www.eia.doe.gov/iea/.

11 de Mayo de 2006.

- Enfrentar los excesos con renovada energía: Buscar soluciones.[en línea]. Tomado de:    www.consumerinternational.org/. 12 de Octubre de 2006.

- Energía y minería. Tomado de:

www.cubaeconomica.com/numero77/esp/eneymine.htm. 9 de Octubre del 2006.

- El futuro de la Generación Eléctrica en España. Energía (España), (169): 15-17, Marzo

del 2006.

- El mercado mundial del petróleo. Tomado de:

cipres.cec.uchile.cl/~jrybertt/t2/Pagina3.html 10 de Agosto del 2006.

- Especialistas en perforación de pozos. Tomado de: www.petrocaribe.com. 3 de Marzo

del   2007.

- Faires, Virgil Moring. Termodinámica/ Virgil Moring Faires, Clifford Max Simmang. - -      .    6a.ed- - México: UTEHA, 1982. 668p.

- Fernández Nayz, A. La diplomacia se dirigió a la región. El Universal (Caracas), 7 de

de Febrero del 2005. p7.

- Flavia Rosembuj. El cambio climático. La creación de un mercado de derechos de

emisiones  de CO2 en Energía, Protección y Sostenibilidad. Ingeniería Sin Fronteras.

2006.

- García, Adriano. La concepción estratégica de las transformaciones en la economía

energética/Adriano García: INIE, 1997.

- Generación distribuida. Tomado de:

www.conae.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1917_generacion_distribuición. 11 de

Noviembre del 2006.

- Hernández, S. R. Metodología de la Investigación / S. R. Hernández. – –México:

Mc Graw, 1995. – –385 p.

- Honty, G. Escenarios Energéticos para el MERCOSUR/G. Honnty.- - Montevideo:

Editorial Coscoroba.- -  Montevideo, 2005.- - 213p.

- Informe Estadístico. Tomado de: www.eclac.cl/estadistica. CEPAL: Comisión Económica para América Latina. Enero del 2004.

- Inter Press Service. Latinoamérica lista para a negociación del ALCA. El Globo

(Caracas). 31de Enero del 2002.

- José Gomderberg. The Case For Renewable Energies. Thematic Background Paper

TPO1. International Conference on Renewable Energies Bom, February 2004.

http://www.renewables2004.de/pdf/fbp/TBPO1-rationale.pdf.

- León Rodríguez, Mary. Del dicho a hecho para la conformación de la Zona de Libre

Comercio energético. Petrovisión  (Caracas) II, (15): 5-6, Enero del 2 000.

- Lluís Batet . Análisis de las perspectivas energéticas mundiales para el próximo cuarto

de  Siglo, en Energía, Participación y Sostenibilidad. Ingeniería Sin Fronteras.2004.

- Material de estudio: La Revolución Energética en Cuba. Consejo de Estado. Marzo-abril del 2 006. 6p.

- México. Comisión Económica para América Latina. La economía cubana: reformas

estructurales y desempeño en los noventa/CEPAL.- - México: ASDI,2 000.- - 26p.

- México. Fideicomiso de ahorro de electricidad. Experiencias en proyectos de ahorro de   energía eléctrica en el área de comercios y servicios. /FIDE. - - México: 1 998. - - 15p.

- Tercer Mundo Económico-Integración Energética en el MERCOSUR. Tomado de:

www.redtercermundo.org.uy/tm_economico/texto_completo. 12 de Noviembre del

2006.

- Militarización y hegemonía. Tomado de:

http://WWWvisionesalternativas.com/militarizacion/articulos/alca/6.htm. Octubre  del

2004.

- Monteagudo Yanes, José P. La “producción equivalente”. un método para elevar la

efectividad de los índices energéticos/José P. Monteagudo Yanes, Anibal Borroto

Nordelo. - -CEEMA Universidad Carlos Rafael Rodríguez.

- Musa, Arnaldo. Petróleo sigue batiendo record. Granma (La Habana). 21 de Septiembre del   2007.p1.

- Nocedo de León, I. Metodología de al Investigación educacional / I. Nocedo de

León. – –La Habana: Pueblo y Educación, 2001. – – 192 p.

- Organización Latinoamericana de Energía. OLADE. Informe Energético: Aspectos

Relevantes en el 2000 .Tomado de:

WWW.olade.org.ec/InformeEnergetico/InformeEnergetico02b.htm.  5 de octubre del

2001.

- Organización Latinoamericana de Energía. OLADE - Informe Energético - Aspectos

económicos, regulatorios y de política energética. Tomado de:

www.olade.org.ec/Informe Energético/ Informeenergetico05.htm. 5 de Octubre del

2006

- Pacheco Gamboa, Raúl F. Sistema de Gestión y agua para la Universidad de Granma

/Raúl F. Pacheco Gamboa; José Monteagudo Yánes, Aníbal Borroto Nordelo,

Margarita Lapido Rodríguez , tutores.- - Tesis en Opción al grado de Master en

Ciencias Técnicas.Universidad “Carlos  Rafael Rodríguez (Cienfuegos),2006.--127 h

- Partido Comunista de Cuba. Congreso 1. La Habana, 1975. Tesis y Resoluciones/ PCC.   - - La Habana: Dpto. de Orientación Revolucionaria, 1976. - - 326p.

- Partido Comunista de Cuba. Congreso 2. La Habana: 1 981. Resoluciones aprobadas

por el II Congreso Comunista de Cuba/ PCC.- - La Habana: Editora Política, 1 981.

184p.

- Partido Comunista de Cuba. Congreso 3. La Habana: Editora Política, 1986. - - 136p.

- Petróleo y gas en América Latina: un análisis político de relaciones internacionales a

partir  de la política venezolana. Tomado de: www.cepal.com.  Abril del 2006.

- Reformas en el sector de la energía en América Latina y el Caribe. II  Parte, 5, (4): 15-16,  Octubre-Diciembre del 2005.

- Relaciones entre las reservas y Producción de petróleo en  el mundo. Evolución.

Tomado de: http:www.foronuclear.org. 9 de Octubre de 2006.

- Somoza Cabrera, J. Reformas en el sector de la energía en América Latina y el Caribe. I Parte, 4, (3): 21-22, Julio–Septiembre del 2005.

- Tercer Mundo Económico-Integración energética en el Mercosur. Tomado de:

www.redtercermundo.org.uy/tm_economico/texto_completo.11 de Octubre de 2006.

- Urrutia Torres, L. de. Metodología, métodos y técnicas de la Investigación Social / L.

de Urrutia Torres. – – La Habana: Félix Varela, 2003. – – 234 p.

- Viego Felipe, P. Temas especiales de sistemas eléctricos industriales/Percy Viego Felipe…[et.al].- - Cienfuegos: CEEMA Universidad Carlos Rafael Rodríguez, 2006. - -129p.

- Valdés Paz, Manuel. Construcción del Parque eólico en la provincia de

Holguín.Trabajadores (La Habana). 24 de septiembre de 2007.p2.

- Zononi, Carlos R. Excelencia en la Gestión. Análisis de Coyuntura (Caracas) V, (1):

255-266, Enero-Julio del 2 003.

Autor:

Ing. Francisco Ernesto Berroa Borrell.

berroa@ctecmc.une.cu

Ingeniero Industrial

Máster en Eficiencia Energética

Facultad  de  Ingeniería  Mecánica

TESIS EN OPCIÓN AL GRADO ACADÉMICO DE MASTER EN EFICIENCIA ENERGÉTICA.